OBRAZAC  3

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 96/15

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 311

Mjesto i datum: Podgorica, 19.06.2015.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić,  objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA

Izgradnja STS 10/0,4 kV “Bistrica”

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	17

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	18

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	19

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	20

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	21

NASLOVNA STRANA PONUDE	22

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	23

FINANSIJSKI DIO PONUDE	29

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	30

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	31

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	32

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	34

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	40

SADRŽAJ PONUDE	46

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	47

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	48

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić | Lice/a za davanje informacija: Mirko Dedović |
| --- | --- |
| Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18 | Poštanski broj: 81 000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02002230 |
| Telefon: +382 20 404 942 | Faks: +382 20 404 929 |
| E-mail adresa: mirko.dedovic@epcg.com | Internet stranica (web): www.epcg.com |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Nabavka radova – Izgradnja STS 10/0,4 kV “Bistrica” za potrebe FC Distribucija - ED Bijelo Polje.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45232220-0 Radovi na izgradnji trafostanica

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 20.000,00 €;

UKUPNO:  20.000,00 €.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

 ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđač, privredno drustvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, u skladu sa članom 65 ZJN, u ponudi treba da dostavi sledeće licence za: • Izradu geodetskih podloga i/ili elaborata i/ili projekata; • Izradu projekata elektroinstalacija jake struje; • Izradu projekata građevinskih konstrukcija za objekte visokogradnje; • Izvodenje geodetskih radova; • Izvodenje elektroinstalacija jake struje; • Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje; Ponudač tj. privredno drustvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima i zaposlene inžinjere koji takođe posjeduju licence za: • Izradu geodetskih podloga i/ili elaborata i/ili projekata; • Izradu projekata elektroinstalacija jake struje; • Izradu projekata građevinskih konstrukcija za objekte visokogradnje; • Rukovođenje izvodenjem geodetskih radova; • Rukovođenje izvodenjem elektroinstalacija jake struje; • Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje; Ponuđač prilaže uz ponudu potvrdu da je zaposleni inženjer i član Inženjerske komore.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

 liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja.

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja Ugovora je: 30 dana za izradu Glavnog projekta računajući od dana obostranog potpisivanja Ugovora, dok je rok za kompletan završetak radova 30 dana računajući od dana uvođenja Izvođača u posao.

b) Mjesto izvršenja ugovora je ED Bijelo Polje.

XI Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

 engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:

 tehničku dokumentaciju koja je predviđena da se dostavi uz ponudu.

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 27.07.2015. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12. Podgorica.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  27.07.2015. godine u 12:00 sati, u prostorijama EPCG AD Nikšić, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18,Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: U roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture za izvršene radove.

Način plaćanja je: virmanski.

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Izgradnja STS 10/0.4 kV „Bistrica“ | Izrada projekta za STS 10/0.4kV Bistrica 2, 1x250kVA sa uklapanjem u VN i NN mrežu | Kom | 1 |
| B. |  | DALEKOVD |  |  |
| B.1 |  | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |
| 1 |  | Pripremno-zavtšni radovi, organizacija gradilišta, doprema opreme i likvidacija gradilišta | paušalno | 1,00 |
| 2 |  | Iskop temelja za stubove u zemljištu II i III kategorije prema nacrtima u prilogu projekta. | m3 | 3,55 |
| 3 |  | Iskop rova sa izvođenjem uzemljenje stubova sa zatrpavanjem rova. | m3 | 11,00 |
| 4 |  | Nabavka i spoljašnji transport armirano-betonskih stubova do mjesta ugradnje, prema stubnoj listi i specifikaciji, tipa: EBB 12-1000 ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 5 |  | Unutrašnji transport, podizanje i ugradnja ugaonih betonskih stubova, sa izvođenjem betonskih temelja dimenzija 130x130 cm, betonom marke MB 25. plaća se po m3 ugrađenog betona. | m3 | 3,55 |
|  |  | Ukupno B.1 |  |  |
| B.2 |  | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |
| 1 |  | Pripremno-završni radovi. | paušalno | 1,00 |
| 2 |  | Nabavka, transport i montaža željeznih ugaonih konzola za montažu na otcjepnm stubu, raspored provodnika u jednoj ravni, tipa U-12/40-VV KD=310mm | kom | 1,00 |
| 3 |  | Nabavka, transport i montaža željeznih ugaonih konzola za montažu na otcjepnm stubu (modifikovana), raspored provodnika u jednoj ravni, tipa U-12/40-VUK | kom | 1,00 |
| 4 |  | Izvođenje uzemljenja armirano-betonskog stuba trakom Fe-Zn 25x4 mm sa svim radovima prema tehničkom opisu. | kg | 36,00 |
| 5 |  | Nabavka, transport i montaža pravih nosača |  |  |
|  |  | izolatora tipa: |  |  |
| 5.1. |  | NPV 25A | kom | 6,00 |
| 5.2. |  | NPV 25B | kom | 4,00 |
| 6 |  | Nabavka transport i ugradnja potpornih izolatora tipa:Ps-17,5 | kom | 10,00 |
| 7 |  | Nabavka, transport, sastavljanje i montaža izolatorskih lanaca “JZP” sa izolatorima tipa J100DP, ovjesnom opremom Minel Beograd, prema specifikaciji u nacrtu ili ekvivalent | komplet | 1,00 |
| 8 |  | Nabavka i postavljanje tablica za numeraciju i upozorenje od visokog napona na svim stubovima dalekovoda. | kom | 1,00 |
|  |  | Ukupno B.2 |  |  |
|  |  | Ukupno B(B.1+B.2) |  |  |
| C. |  | STS - 10/0,4 kV |  |  |
| C.1 |  | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |
| 1 |  | Iskop, planiranje i odvoz viška zemlje III kategorije za temelj stuba trafostanice. | m3 | 8,20 |
| 2 |  | Iskop zemlje za polaganje uzemljivača zaštitnog i radnog uzemljenja u zemljištu III kategorije sa zatrpavanjem uz nabijanje zemlje u slojevima po 20 cm. | m3 | 55,00 |
| 3 |  | Izrada stope temelja od armiranog betona marke MB 25 sa izradom glazure na gornjoj površini i ostavljanjem otvora za prolaz kabla i trake za uzemljenje a prema utvrđenoj nosivosti tla na terenu u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Komplet sa isporukom i ugradnjom 51 kg armaturnog željeza po specifikaciji. | m3 | 8,00 |
| 4 |  | Nabavka, transport i montaža armirano-betonskog stuba fabričke proizvodnje, U11/1600 atestiranog za nošenje transformatora do 250 kVA i prateće opreme od toplo pocinkovanih profila: | komplet | 1,00 |
|  |  | - konzole za nošenje transformatora |  |  |
|  |  | - konzole za nošenje odvodnika prenapona |  |  |
|  |  | - konzole za nošenje rastavljača sa osiguračima |  |  |
|  |  | - konzole za zatezanje VN nadzemnog voda U 12/40 VVK |  |  |
|  |  | - konzola za zatezanje NN nadzemnih SKS vodova |  |  |
|  |  | - nosač razvodnog ormara |  |  |
|  |  | - pomoćne konzole i nosači za nošenje opreme |  |  |
|  |  | Ukupno C.1 |  |  |
| C.2. |  | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |
| 1 |  | Nabavka, transport i ugradnja potpornih izolatora tipa PS-17,5 sa pravim nosačima NPV 25B. | kom | 6,00 |
| 2 |  | Nabavka, transport i ugradnja energetskog transformatora 10/0,4 kV; 250 kVA, u spoju Dy-5. | kom | 1,00 |
| 3 |  | Isporuka i ugradnja rastavljač-osiguraš FOA 17,5 sa VV osiguračima 20 A i polužnim pogonom | komplet | 1,00 |
| 4 |  | Isporuka i postavljanje metal-oksidnih odvodnika prenapona HAD 12 kV, 10 kA, proizvod Raychem ili ekvivalent | kom | 3,00 |
| 5 |  | Nabavka, transport i ugradnja niskonaponskog razvodnog ormara sa ugrađenom sljedećom opremom: | komplet | 1,00 |
|  |  | Prekidač nazivne struje KS-400 A, 660 V kom 1 |  |  |
|  |  | Prekidač nazivne struje KS-250 A, 660 V kom 4 |  |  |
|  |  | Prekidač nazivne struje KS-125 A, 660 V kom 1 |  |  |
|  |  | Nožasti visokoučinski osigurač NV-250/x A kom 12 |  |  |
|  |  | Nožasti visokoučinski osigurač NV-125/50 A kom 1 |  |  |
|  |  | Baterija za kompenzaciju reaktivne energija 20 kVAr kom 1 |  |  |
|  |  | Jednopolni prekidač 601, 6A, 250V, OG izrada kom 1 |  |  |
|  |  | Koso grlo E-27, sa sijalicom od 60 W kom 1 |  |  |
|  |  | Šuko utičnica 10/16 A, 250 V kom 1 |  |  |
|  |  | Jednopolni prekidač, OG izrada kom 1 |  |  |
|  |  | Sabirnice Cu 30x5 (fazne + nulta) kg 6 |  |  |
|  |  | Sabirnice Cu 25x3 (zaštitna) kg 2 |  |  |
|  |  | Odvodnik prenapona LVA-280; 10 kA kom 3 |  |  |
|  |  | Strujni transformatori 400/5 A kom 3 |  |  |
|  |  | Poluindirektno brojilo el.energije 380V, 5A kom 1 |  |  |
| 6 |  | Nabavka, transport i ugradnja energetskog kabla tipa PP-41 4x95 mm2, 1 kV za vezu transformatora sa NN razvodnim ormarom. | m | 8,00 |
| 7 |  | Isporuka i ugradnja energetskog kabla PP-00 1x50 mm2 za izolovanu vezu TS sa radnim uzemljivačem | m | 25,00 |
| 8 |  | Nabavka, transport i ugradnja toplo pocinkovane trake Fe-Zn 25x4 mm sa izradom potrebnih spojeva i veza u svemu prema crtežu uzemljenja. | kg | 120,00 |
|  |  | Ukupno C.2 |  |  |
| C.3 |  | Ostali radovi |  |  |
| 1 |  | Ispitivanje trafostanice, mjerenje otpora radnog i zaštitnog uzemljenja, tehnički pregled i prijem radova. | paušalno |  |
|  |  | Ukupno C.3 |  |  |
|  |  | Ukupno C(C.1+C.2+C.3) |  |  |
| D. |  | NN VODA |  |  |
| D.1 |  | Građevinski dio |  |  |
| 1 |  | Pripremno – završni radovi | paušalno |  |
| 2 |  | Nabavka i spoljašnji transport armirano betonskih stubova , tipa : EBB – 10/1600 daN ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 3 |  | Iskop temelja za stubove u zemljištu III kategorije prema nacrtima u prilogu projekta : EBB – 10 / 1600 daN ili ekvivalent kom 1 x1,43m3 a' | kom | 1,00 |
| 4 |  | Unutrašnji transport podizanje i ugradnja armirano betonskih stubova sa normalnom horizontalnom silom 1600 daN u vrhu stuba , sa fundiranjem u kompaktnom betonskom temelju samcu , dimenzija prema crtežu u prilogu projekta datom od strane proizvođača , betonom marke M15 za stubove kom 1 x1,2 m3/stubu | kom | 1,00 |
| 5 |  | Obilježavanje trasa kablovskih vodova radi iskopa rovova. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda. | met | 45,00 |
| 6 |  | Iskop zemljanog rova dimenzija prema crtežima u prilogu projektu za polaganje kablova u rovu, u zemljištu prosječno III i IV kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo procjenjena, a ne i pouzdano utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa: | m3 | 10,00 |
| 7 |  | Isporuka pijeska i izrada posteljice kabla i kablovske cijevi. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi sloj pijeska koji treba da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska: | m3 | 2,00 |
| 8 |  | Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa. | m3 | 15,00 |
| 9 |  | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 (traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno) da se ispod nalazi elektroenergetski niskonaponski kabl. Traka se polaže se na oko 30 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad, računato po kilogramu položene trake. | kg | 1,0 |
|  |  | Ukupno D.1 |  |  |
| D.2. |  | ELEKTROMONTAŽNI DIO |  |  |
| 1 |  | Pripremno – završni radovi | paušalno | 1,00 |
| 2 |  | Nabavka i ugradnja dvodijelnih obujmica sa imbus šarafima ; bez kuka , proizvod Feman – Jagodina , ili slične, i šarafa M 16 x 400 mm za montažu na betonskim i drvenim impregrisanim stubovima a za nošenje ovješenja kablovskih snopova , u svemu prema nacrtu u prilogu projekta i stubnoj listi , tipa: D = 200 kat .br 3891250 ili ekvivalent | kom | 3,00 |
| 3 |  | Nabavka i ugradnja komplet pribora za vješanje distributivnog samonosivog kablovskog snopa na stubovima ,proizvod Feman –Jagodina ili ekvivalent ,na dvodjelnim čeličnim obujmicama ,prema specifikaciji navedenoj u stubnoj listi i katalogu proizvođača , komplet ,tipa: |  |  |
| 3.1. |  | nosač Al CS 1500F kat. br . 3810010 ili ekvivalent | kom | 6,00 |
| 3.2. |  | zatezna stezaljka kat.br. 3812070 ili ekvivalent | kom | 6,00 |
| 3.3. |  | kablovska vezica kat.br. 1710189 ili ekvivalent | kom | 6,00 |
| 4 |  | Nabavka i transport SKS voda ,tipa , X00/0 – A 3x 70 +71,5mm2 | m | 66,00 |
| 5 |  | Razvlačenje samonosivog kablovskog snopa X00/0-A 3x 70+71,5mm2 duž trase sa montažom , podizanjem i zavješenjem , a u svemu prema tehničkom opisu ,stubnim listama , montažnim tabelama u uzdužnom profilu | m | 66,00 |
| 6 |  | Povezivanje faznih provodnika SKS – snopa na mjestu uklapanja u postojeću NN mrežu pomoću izolovanih vodo –dihtujućih spojnih čaura FID –AI –AL kat.br. 3403535 proizvod Feman- Jagodina ,ili ekvivalent , Podrazumijeva se komplet povezivanje sa montažom po ugrađenoj stezaljci | kom | 9,00 |
| 7 |  | Isto kao pod 6. samo povezivanje neutralnih provodnika SKS – snopa i kabala na mjestu uklapanja u postojeću NN mrežu,pomoću izolovanih vodo –dihtujućih spojnih čaura FID – N 70 kat.br . 3707171 , proizvod Feman –Jagodina ,ili ekvivalent , Podrazumijeva se komplet povezivanje sa montažom po ugrađenoj stezaljci : | kom | 3,00 |
| 8 |  | Povezivanje faznih provodnika SKS – snopa na STS pomoću izolovanih vodo –dihtujućih spojnih čaura FID –AI –Cu kat.br. 3403535 proizvod Feman- Jagodina ,ili ekvivalent , Podrazumijeva se komplet povezivanje sa montažom po ugrađenoj stezaljc | kom | 9,00 |
| 9 |  | Isto kao pod 8. samo povezivanje neutralnih provodnika SKS – snopa i kabala na STS,pomoću izolovanih vodo –dihtujućih spojnih čaura FID – N 70 kat.br . 3707171 , proizvod Feman –Jagodina ,ili ekvivalent, Podrazumijeva se komplet povezivanje sa montažom po ugrađenoj stezaljci | kom | 3,00 |
| 10 |  | Nabavka,transport i polaganje 0,4kV kablova.Ovom pozicijom je obuhvaćeno: |  |  |
|  |  | · razvlačenje kablova |  |  |
|  |  | tip kabla PP00-A 4x150 mm2, 1 kV | m | 90,00 |
| 11 |  | Nabavka i montaža 1 kV toploskupljajućih kablovskih glava za unutrašnju montažu za postavljanje na NN kablovima, proizvod Raychem ili slične. Pod stavkom se podrazumijeva komplet montaža kablovskih glava sa povezivanjem. | kom | 4,00 |
|  |  | Nabavka i montaža 1 kV toploskupljajućih kablovskih završnica. Pod stavkom se podrazumijeva komplet montaža kablovskih završnica sa povezivanjem. |  |  |
| 10 |  | Ostali sitan instalacioni i montažni materijal | paušalno | 1,00 |
|  |  | Ukupno D.2 |  |  |
|  |  | Ukupno D( D.1+D.2) |  |  |
| E. |  | Posebni troškovi |  |  |
| 1 |  | Troškovi snimanja trase vodova i TS po završetku radova | paušalno | 1,00 |
| 2 |  | Troškovi za izdavanje dozvola i saglasnosti i | paušalno | 1,00 |
|  |  | ispitivanje objekata sa izdavanjem atesta |  |  |
|  |  | Ukupno E |  |  |
| PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA “STUBNA TRAFOSTANICA 10/0,4kV,250kVA,Bistrica-2,sa uklapanjem u 10 kV i 0,4kV mrežu”. OPŠTI PODACI : 1.Investitor: “Elektrodistribucija” Bijelo Polje 2.Projektant: 3.Predmet projekta: Stubna trafostanica 10/0,4kV “Bistrica-2”, sa uklapanjem u 10 kV i 0,4kV mrežu”. 4.Mjesto gradnje: selo Bistrica,opština Bijelo Polje I DIO Priključni 10kV vod Naziv objekta : Priključni nadzemni 10kV vod za STS 10/0,4 kV Nazivni napon: 10 kV Provodnik : Al-Fe(6:1)50/8mm2,12kV. Trasa dalekovoda : otcjep sa postojećeg DV u dužini 50 m. II DIO STS 10/0,4kV ” Bistrica-2” Tip trafostanice: Stubna, STS 10/04 kV (50-250)KVA fabričke izrade opremljenu prema preporukama JEP EPCG . Nosač trafostanice: Tipski okrugli armirano – betonski stub fabričke proizv. U11/1600 Transformacija: 10/0,4kV Snaga transformatora : 250kVA Odvodnici prenapona: HAD-NA-MNN 12kV;10Ka, ili sličan drugog proizvođača. Na strani visokog napona predvidjeti samoispadajući rastavljač-osigurač FAO 17.5 kV, nazivne struje 20 A. Razvod 0.4 kV : Preko niskonaponske sklopke-rastavljača i četiri grupe visokoučinskih osigurača(sa prostorom za smještaj opreme za mogućnost kontrolnog mjerenja potrošnje električne energije i javne rasvjete. Zaštita transformatora: a) Od međufaznih I dozemnih k.s. i preopterećenja preko VN osigurača . b) Od atmosferskih prenapona pomoću odvodnika prenapona 10kA, 12 kV . Zaštita NN izvoda: a) Od kratkog spoja i preopterećenja pomoću visokoučinskih os . b) Od atmosferskih prenapona pomoću NN odvodnika prenapon Uzemljenje trafostanice: Dimenzionisati radno i zaštitno uzemljenje prema tehničkim propisima i uslovima na mjestu gradnje. Mjerenje el. energije: Predvidjeti mjerenje električne energije u NN ormaru,A+,R+,Pmax Lokacija: dobijena UTU uslovima br.06/5-93/1-14 od 25.04.2014.g. III DIO 0,4kV izvodi za napajanje distributivnih potrošača sela Bistrica i Kostenice Za napajanje distributivnih potrošača sela Bistrica I Kostenica predvidjeti nadzemne i podzemne izvode sa novoprojektovane STS10/0,4kV “Bistrica 2”.Predvidjeti izvode samonosivim kablom presjeka 4x70mm2 I podzemnim kablom presjeka 4x150mm2(Al). Kablove za napajanje projektovati od novopredviđene STS do postojeće NN mreže. Sastavni dio Projektnog zadatka su važeći tehnički propisi za objekte ove vrste. |  |  |  |  |

 Garantni rok :

-	za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta

(min 10 god.)  _____________  godina

-	za ostale radove (min 2 god.)	_____________  godina.

NAPOMENA:

- DOKUMENTACIJA KOJU SU PONUĐAČI OBAVEZNI DA DOSTAVE UZ PONUDU I UZ ISPORUKU ZA TS 10/0.4kV

1.1  DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PONUDU

STS 10/0,4kV sa priključnim 10 kV vodom

Dokumentacija koju su ponuađači dužni dostaviti uz ponudu:

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeći dio tehničke dokumentacije:

- Opis tehničkog rješenja, sa skicama STS i jednopolnom shemom

- Certifikat tipskog ispitivanja o kvalitetu ponuđenog materijala/opreme za: noseću konstrukciju STS 100-400 kVA,  rastavljač 10 kV, transformator snage, NN prekidača, strujni transformatori, osiguračke pruge),

Ormar za STS 10/0,4kV

- Certifikat tipskog ispitivanja.

Tipsko ispitivanje treba da je u skladu sa IEC 60439-1. Treba izvršiti slijedeća tipska ispitivanja:

- Ispitivanje zagrijavanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.1)

- Certifikat tipskog ispitivanja za osigurač-sklopke – vertikalne osiguračke pruge

Ispitivanje treba da je izvedeno prema EN 60947-3 i DIN/VDE 0660 T.107

- Certifikat tipskog ispitivanja za NN prekidač

Ispitivanje treba da je izvedeno prema IEC 60947

- Detaljan opis ponuđenih tipova ormara (kataloška dokumentacija, skice, crteži).

- Specifikaciju ugrađene opreme u ponuđenom ormaru.

Transformator

(Ponuđeni transformator mora biti sa sniženim gubicima, a namotaji transformatora moraju biti od bakra)

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:

- Ispunjene Tablice tehničkih podataka (ovjerene od strane proizvođača)

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove

Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardima IEC 76, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja:

- Mjerenje zagrijavanja transformatora (IEC 76-2)

- Ispitivanje udarnim naponom oblika 1.2/50 (IEC 76-3)

- Detaljan opis (kataloška dokumentacija, skice, crteži)

- Tehničke karakteristike ulja ovjerene od strane proizvođača (Transformatosko ulje mora biti inhibirano mineralno transformatorsko ulje u skaldu sa IEC 60296 (Table 2 + Section 71) i da ispunjava zahtjeve prema IEC 61125C).

- Garanciju proizvođača da se namotaji mogu servisirati

Uz ponudu Ponuđač je dužan priložiti sledeću dokumentaciju:

- Dokaz o usaglašenosti proizvoda sa važećim tehničkim propisima i to:

- Sertifikat (uvjerenje) izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, kao dokaz o mogućnosti proizvodnje i impregnacije drvenih stubova za nadzemne (elektro) vodove, a u skladu sa standardima navedenim u tehničkoj specifikaciji;

- Sertifikat (uvjerenje) izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, kao dokaz o podobnosti zaštitnog sredstva za impregnaciju drvenih stubova;

- Sertifikat (uvjerenje) o analizi kreozotnog ulja, izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata;

Armirano-betonski:

- Dokaz o usaglašenosti proizvoda sa važećim tehničkim propisima i to:

U skladu sa TP  10a EPS, poglavlje 16.

Uže Al-Če:

Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu uz ponudu dostave:

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove

- za Alče uže u  skladu sa standardom MEST EN 50182:2014 i  MEST EN 50183:2017

- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih  karakteristika.

Samonosivi kablovski snop

Ponuđeni samonosivi kablovski snop treba da je konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa Tehničkom preporukom br. 8 EPS-a.

Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu uz ponudu dostave:

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove

- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih  karakteristika.

Ostala oprema (konzole, izolatori, nosači izolatora, sitni materijal)

- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih  karakteristika

Dokumentacija koju su ponuađači dužni dostaviti nakon ugradnje:

Za svu ugrađenu opremu ponuđača je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju i garantne listove  neophodne za tehnički prijem objekta.

Atestnu dokumentaciju za izvedene uzemljivače STS i armitrano-betonskih stubova.

 Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

- Predmet nabavke će se realizovati po projektnom zadatku koju je izradio EPCG AD Nikšić,-tehnička specifikacija.

Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršiće se u skladu sa:  Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-41141

Mjesto i datum: Nikšić, 12.06.2015.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14), Izvršni direktor,  Stefano Pastori, , kao ovlašćeno lice Elektroprivrede crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će EPCG AD Nikšić shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine i  Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca             Stefano Pastori

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-41141

Mjesto i datum: Nikšić, 12.06.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine za nabavku Izgradnja STS 10/0.4 kV Bistrica nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca          Stefano Pastori

s.r.

Službenik za javne nabavke       Radovan Radojević

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke Marija Janjušević

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-41141

Mjesto i datum: Nikšić, 12.06.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine za nabavku  Izgradnja STS 10/0.4 kV Bistrica nijesam u nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                   Mirko Dedović

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                Slobodan Arsović

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                      Simo Lukić

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda               Radovan Radojević

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                 Knežević Violeta

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:	najniža ponuđena cijena=maksimalan broj bodova.

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova,dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli.

Broj bodova: najniža ponuđena cijena x 100

ponuđena cijena

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj 96/15 od 19.06.2015. godine

za nabavku

Izgradnja STS 10/0.4 kV Bistrica

 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| R.b. | Opis predmeta | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan Iznos bez PDV-a | PDV 19% | Ukupan iznos sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izgradnja STS 10/0.4 kV „Bistrica“ | Izrada Glavnog projekta za izgradnju STS 10/0.4 kV Bistrica | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | Isporuka i ugradnja materijala i opreme za izgradnju STS 10/0.4 kV Bistrica, na osnovu revidovanog Glavnog projekta i date tehničke specifikacije | kom | 1 |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 96/15 od 19.06.2015 godine za nabavku  Izgradnja STS 10/0.4 kV Bistrica u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

Ponuđač, privredno drustvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, u skladu sa članom 65 ZJN, u ponudi treba da dostavi sledeće licence  za:

• Izradu geodetskih podloga i/ili elaborata i/ili projekata;

• Izradu projekata elektroinstalacija jake struje;

• Izradu projekata građevinskih konstrukcija za objekte visokogradnje;

• Izvodenje geodetskih radova;

• Izvodenje elektroinstalacija jake struje;

• Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje;

Ponudač tj. privredno drustvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima  i zaposlene inžinjere koji takođe posjeduju licence za:

• Izradu geodetskih podloga i/ili elaborata i/ili projekata;

• Izradu projekata elektroinstalacija jake struje;

• Izradu projekata građevinskih konstrukcija za objekte visokogradnje;

• Rukovođenje izvodenjem geodetskih radova;

• Rukovođenje izvodenjem elektroinstalacija jake struje;

• Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje;

Ponuđač prilaže uz ponudu potvrdu da je zaposleni inženjer i član Inženjerske komore.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

  liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

OBRAZAC  IR1

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJE DVIJE GODINE

| Red. br. | Vrsta izvedenog rada | Naručilac radova (investitor) | Vrijednost izvedenih radova (€) | Vrijeme izvodjenja radova (početak i kraj) | Lokacija izvođenja radova | Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2, PIB: 0200230  Matični broj: 20/31-00112-1 Broj računa: 535-567-27 Naziv banke: Prva banka Crne Gore koga zastupa Izvršni direktor, Stefano Pastori, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku Izgradnja STS 10/0.4 kV Bistrica broj: 96/15 od 19.06.2015; Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka ustupanja izvođenja radova za Izgradnja STS 10/0.4 kV Bistrica. Ponuda Izvođača i specifikacija integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

Član 2.

Ukupna cijena za izvođenje ugovora iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____________ € ( _______________________________ Eura).

PDV 19% u iznosu od _________________ €.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____________ € (_______________________________ Eura).

Poslovi iz stava 1 ovog člana obuhvataju:

- Izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na objektu 1,2 u skladu sa revidovanim Glavnim projektom i Ponudom Izvođača.

Član 3.

Kompletan materijal za građevinske i elektromontažne radove iz člana 1 ovog ugovora obezbeđuje Izvođač.

Materijal i oprema koju obezbeđuje Izvođač mora imati iste karakteristike kao što je opisano projetkom i za isti Izvođač je obavezan prilikom izvođenja radova dostaviti dokaz o njegovom kvalitetu (atesti, sertifikati i dr.) u skladu sa važećim propisima i standardima.

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 5.

Plaćanje za izvedene radove iz člana 1 ovog ugovora vršiće se u roku od 60 dana računajući od dana ispostavljanja privremene i okončane situacije tj. fakture za ivedene radove, kao i njihove ovjere od strane nadzornog organa.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Naručioca i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će mjesečnu privremenu i okončanu situaciju dostaviti Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ  će primljenu situaciju, ako nema primjedbi,  ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača  da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i  dostaviti situaciju na verfikaciju Naručiocu.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u st.1 ovog člana Naručilac garantuje i Izjavom datom u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu izdavanja isprave, kojom se objezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki (‘’Sl.list CG’’ br.62/11) koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 6.

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog Ugovora izvoditi stručno i kvalitetno sa svojom radnom snagom u sljedećim rokovima: rok za izradu Glavnog projekta je 30 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora, dok je rok za kompletan završetak radova 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao, dakle nakon dobijanja pozivtivnog mišljenja po sprovedenoj reviziji Glavnog projekta, koju će izvršitit Naručilac.

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u što kraćem roku od dana potpisivanja ovog Ugovora. U protivnom, Izvođač će imati pravo da produži rok za završetak objekta.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Naručilac se obavezuje da Izvođaču u što kraćem roku od dana potpisivanja ovog ugvoora dostavi građevinsku dozvolu. U protivnom, Izvođač će imati pravo da za ovaj period produži rok za završetak objekta.

Mesto izvršenja ugovora je Nikšić.

Član 7.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručioc mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka potpisanu i ovjerenu od Naručioca.

Danom završetka radova smatra se dan obostrano utvrđen građevinskim dnevnikom.

Izvođač se obavezuje:

- Da izradi Glavni projekat u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora,

- da ugovorene radove izvede prema revidovanom Glavnom projektu, Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, standardima i pravilima struke, tehničkim propisima i uzansama koje važe za ugovorene radove, i da materijali, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju tehničkim propisima i standardima i tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. -___/__ od __ godine i odredbama ovog Ugovora;

- da obezbijedi materijal za građevinske i elektromontažne radove pri čemu materijal mora imati iste karakteristike, kao što je opisano tehničkom specifikacijom, projetkom, ponudom,

- prilikom izvođenja radova dostavi dokaz o njihovom kvalitetu u skladu sa važećim propisima i standardima,

- da obezbijedi dokaz o kvalitetu ugrađenog materijala,

- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima i radnom snagom;

- da radove izvede stručnim radnicima koji raspolažu iskustvom na izvođenju predmetnih radova;

- da obezbijedi gradilište, postavi saobraćajnu signalizaciju,

- da danom uvođenja u posao dostavi naručiocu sljedeću dokumentaciju: Rješenje o imenovanju odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za firmu,

- dužan je da odmah pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;

- da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;

- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;

- da obezbijedi dokaz o osiguranju za štetu od relevantnog profesionalnog rizika;

- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu (koje će se precizirati posebnim ugovorom o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova, koji će EPCG AD Nikšić zaključitit sa Izvođačem radova).

- Da uradi projekat održavanja objekata u skladu sa propisima

- obezbijedi ispitivanje uzemljivača, podešavanje i funkcionalno ispititvanje relejne zaštite od strane licencirane firme za te vrste poslova i dostavljanje izvještaja za obavljanje predmetnog ispitivanja,

- dostavi izvjavu da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom kao i istu  izjavu nadzornog organa.

Član 8.

Naručilac se obavezuje:

- da Izvođača u što kraćem roku uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova;

- da obezbjedi reviziju Glavnog projekta koji će izraditi Izvođač,

- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa gradilištu (predaja gradilišta);

- da preda izvođaču projektnu dokumentaciju

- da preda izvođaču Rješenje o imenovanju nadzornog organa

- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;

- da izvrše plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđno odredbama ovog Ugovora.

- da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Član 9.

Ugovorne strane su dužne srazmjerno svojim obavezama da na gradilištu preduzimaju  mjere radi obezbeđenja sigurnosti objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, zaposlenih, prolaznika i okoline.

Član 10.

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi  na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Član 11.

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Član 12.

Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je ______, a za sigurnost objekta garantni rok je_____ a počinje teći od dana primopredaje radova.

Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala.

Ako Izvođač ne otloni nedostatke u primjerenom roku koji mu je ostavljen, Naručilac ima pravo da da te nedostatke otloni sam ili angažovanjem drugog lica, na račun Izvođača, s tim što je pri tom dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvođač nije dužan da otloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjesnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica. Za ugrađenu opremu važi garancija proizvođača.

Član 13.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala  koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 14.

Izvođač je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 15.

Izvođač će kod zajednice za osiguranje imovine i lica, prema svom izboru, tokom realizacije Ugovora tj. do puštanja objekta u rad osigurati radove, materijal io premu od uobičajenih rizika u skladu sa zakonskim propisima. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Član 16.

Ako Izvođač zakasni sa završetkom objekta svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 %o (promila) na vrijednost ukupnih radova, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Član 17.

Izvođač radova se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i  plativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje posla na iznos od ___________ eura (___________i __/100),  što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora, koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 3 dana dužim od ugovorenog roka u članu 6 ovoog Ugovora.

Garancija iz ovog člana Ugovora mora biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili inostrane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugvovora, vrati Izvođaču radova bankarsku garanciju iz ovog člana Ugovora.

U slučaju da Izvođač ne dostavi Naručiocu bankarsku garanciju u roku od 15 dana od dana zaključenja predmetnog Ugovora, smatraće se da ugovor nije ni zaključen. Grancija za dobro izvršenje je sastavni dio ovog Ugovora.

Član 18.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 19.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa. Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje Naručioc, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

Član 20.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora.Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

Član 21.

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora. Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida. Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze. Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 22.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 23.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i  sačinjen je   u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 primjeraka Naručiocu.

I Z V O Đ A Č                                                                    N A R U Č I L A C

_____________________________                                             _______________________

- Saglasan sa tekstom nacrta ugovora,

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11 i 57/14).)

Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu i Zakonu o elektronskom potpisu.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama