OBRAZAC  3

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 102/15

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 310

# Mjesto i datum: Nikšić, 03.07.2015.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić,  objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

Rekonstrukcija DV 10 kV “Lepenac” (elektromontažni dio) i ugradnja reklozera i sekcionara za DV kV “Lepenac”

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Mjesto i datum: Podgorica, 03.07.2015.godine	1

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	7

1.	CILJEVI I SVRHA IZRADE PROJEKTA	8

2.	PODACI O USLOVIMA IZ PROSTORNO-PLANSKE I URBANISTIČKE DOKUMENTACIJE	8

3.	OPŠTI PODACI	8

4.	TEHNIČKI PODACI	9

5.	POSEBNI USLOVI	15

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	16

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	17

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	18

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	19

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	20

NASLOVNA STRANA PONUDE	21

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	22

FINANSIJSKI DIO PONUDE	28

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	30

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	31

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	32

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	35

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	41

SADRŽAJ PONUDE	46

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	47

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	48

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić | Lice/a za davanje informacija: Mirko Dedović |
| --- | --- |
| Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18 | Poštanski broj: 81 000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02002230 |
| Telefon: +382 20 404 942 | Faks: +382 20 404 929 |
| E-mail adresa: mirko.dedovic@epcg.com | Internet stranica (web): www.epcg.com |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Nabavka radova – Rekonstrukcija DV 10 kV “Lepenac” (elektromontažni dio) i ugradnja reklozera i sekcionara za DV kV “Lepenac”; za potrebe FC Distribucija - ED Mojkovac.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45232220-0 Radovi na izgradnji trafostanica; 45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama.

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 126.000,00 €;

UKUPNO:  126.000,00 €.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

 ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Na osnovu čl. 65 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (‘’Sl.lis CG’’, 42/11, 57/14), Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br. 11-90-42972 od 24.06.2015.godine, na osnovu kojega se Inžinjerska komora crne Gore aktom broj: 01-2910/3 od 30.06.2015. godine izjasnila da ponuđač, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licencu za: • Izradu projekata elektroinstalacija jake struje; • Izradu projekata elektroinstalacija slabe struje; • Izvođenje elektro-instalacija jake struje; • Izvođenje elektro-instalacija slabe struje; Ponuđač tj. privredno društvo, pravno Irce, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za: • Izradu projekata elektroinstaiacija jake struje; • Izradu projekata elektroinstalacija slabe struje; • Rukovođenje izvođenjem elektro-instalacija jake struje; • Rukovođenje izvođenjem elektro-instalacija slabe struje.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

- Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

 liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je: 30 dana za izradu Glavnog projekta računajući od dana zaključivanja Ugovora, odnosno 60 dana za završetak radova računajući od dana uvođenja izvođača u posao.

b) Mjesto izvršenja ugovora je ED Mojkovac.

XI Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

 engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:

 tehničku dokumentaciju tipske ateste za ponuđene proizvode (reklozere i sekcionere).

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 11.08.2015. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12. Podgorica.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  11.08.2015. godine u 12:00 sati, u prostorijama EPCG AD Nikšić, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: U roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture za izvršene radove.

Način plaćanja je: virmanski.

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada Glavnog projekta, isporuka i ugradnja reklozera i sekcionera sa pripadajućom opremom za daljinsko upravljanje , isporuka i ugradnja materijala za elektromontažne radove na 10 kV DV Lepenac – ED Mojkovac | Izrada Glavnog projekta, u skladu sa projektnim zadatkom i tehničkom specifikacijom, za daljinsko upravljanje na 10 kV DV Lepenac – ED Mojkovac | kom | 1 |
| 2. |  | Isporuka i ugradnja reklozera i sekcionera sa pripadajućom opremom za daljinsko upravljanje na 10 kV DV Lepenac – ED Mojkovac,na osnovu revidovanog Glavnog projekta i ispod date tehničke specifikacije | kom | 1 |
|  |  | Elektromontažni dio |  |  |
| 3. |  | Pripremno-završni radovi: |  |  |
| 4. |  | Nabavka, transport i montaža tipskih visokonaponskih vršnih konzola, ugaona VVK-mod(za glavu stuba Ø280), za montažu izolatorskih lanaca, prema nacrtu u prilogu projekta: | kom | 3 |
| 5. |  | Nabavka, transport i montaža tipskih visokonaponskih vršna konzola, ugaonih VVK-U(za glavu stuba Ø240), za montažu izolatorskih lanaca, prema nacrtu u prilogu projekta: | kom | 12 |
| 6. |  | Nabavka, transport i montaža tipskih visokonaponskih vršna konzola, ugaonih VVK-N, za montažu potpornih izolatora, prema nacrtu u prilogu projekta: | kom | 50 |
| 7. |  | Nabavka, transport i montaža ravne konzole za portalne NN stubove, dužine L=516 cm, prema nacrtu u prilogu projekta: | kom | 5 |
| 8. |  | Nabavka, transport i montaža ravne konzole za montažu na čelino-rešetkastom stubu postojeće STS, razmak između faza L=80 cm, prema nacrtu u prilogu projekta: | kom | 2 |
| 9. |  | Nabavka transport i montaža pravih nosača izolatora NPV za visokonaponske linijske izolatore, prema JUS.N.F1.501, za montažu na konzolama: nosivih “N” stubova, portalnih "NN" stubova, rasteretnog "Ur" stuba, nosivo-odcjepnog "Uno" stuba i konzolama čelično-rešetkastog stuba postojećih STS-a, a prema tehničkom opisu, prema nacrtu u prilogu projekta: |  |  |
|  |  | NPV 25A | kom | 197 |
|  |  | NPV 28B | kom | 33 |
| 10. |  | Nabavka, transport i montaža potpornih izolatora tipa: |  |  |
|  |  | Ps-12 | kom | 54 |
|  |  | Ps-17,5 | kom | 176 |
| 11. |  | Nabavka, transport, sastavljanje i montaža izolatorskih lanaca "JZP". Sastav lanca sa potrebnom opremom dat je specifikacijom materijala i nacrtom u prilogu projekta: | kom | 69 |
| 12. |  | Nabavka, transport, sastavljanje i montaža izolatorskih lanaca "DZP". Sastav lanca sa potrebnom opremom dat je specifikacijom materijala i nacrtom u prilogu projekta: | kom | 1 |
| 13. |  | Nabavka i spoljašnji transport užeta Al-Fe 50/8mm2 do trase dalekovoda: | kg | 2534 |
| 14. |  | Unutrašnji transport, razvlačenje sa bubnja i montaža užeta Al-Fe 50/8mm2, sa svim radovima: | m | 12080 |
| 15. |  | Nabavka i postavljanje tablica za numeraciju i upozorenje od visokog napona: | kom | 67 |
| 16. |  | Ostali sitni materijal (zatezne i strujne stezaljke, šrafovska roba i dr) | paušalno |  |
| 17. |  | Izrada projekta održavanja | kom | 1 |
| PROJEKTNI ZADATAK ZA REKLOUZER I SEKCIONERE NA DALEKVODU 10 kV LEPENAC, ED MOJKOVAC # CILJEVI I SVRHA IZRADE PROJEKTA Smanjenje vremena trajanja ispada dalekovoda 10 kV LEPENAC koji se napaja iz TS 35/10kV Mojkovac. # PODACI O USLOVIMA IZ PROSTORNO-PLANSKE I URBANISTIČKE DOKUMENTACIJE Ugradnja u postojećoj trasi na novim stubovima. # OPŠTI PODACI Investitor: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ Naziv objekta: DV 10 kV LEPENAC Mjesto gradnje: MOJKOVAC Broj etapa gradnje: jedna Početak građevinskih radova: 2015. godina Početak elektromontažnih radova: 2015. godina Stavljanje u pogon: 2015. godina # TEHNIČKI PODACI - PODACI O MREŽI: - Nominalni napon 10 kV - Maksimalni napon mreže 12kV - Struja kratkog spoja 14.5 kA. - Tip mreže: Radijalna, nadzemna sa užetom Al-Fe 35/6 mm2 montiranim na drvenim i metalnim stubovima; Maksimalno naprezanje užeta 8daN/mm2 Pritisak vjetra: 90daN/mm2 Dodati teret: 2.5x 0,18 √d daN/m - Napajanje mreže: Jednostrano napajanje; - Izvor napajanja dalekovoda: TS 35/10kV Mojkovac 8MVA+8MVA; - PODACI O REKLOUZERU: - Predviđeni broj aparata 1 komplet - Odvodnici prenapona 6 kom. - Montažni komplet: jednostubni komplet sa jednostranim napajanjem; - Tip reklouzera: trofazni (tropolni) vakumski prekidač snage za montažu na armiranobetonskom stubu - Tehnički podaci za reklouzer: - naznačeni napon 12 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena trajna struja 630 A - naznačena podnosiva struja kratkog spoja 12.5 kA - podnosivi 1-minutni napon 50Hz 28kV - podnosivi udarni napon 75kV - Pogonski mehanizam prekidača: motornoopružni ili elektromagnetni pogon - Napon napajanja: eksterni naponski transformator 10000/230V, 50Hz i dopunjiva akumulatorska baterija sa punjačem - Blokade: električne i mehaničke - Indikacija: uključen (crveno) isključen (zeleno) - Senzori Integrisani strujni transformatori (senzori) 1 po polu Integrisani naponski transformatori (senzori) 1 po polu - Mehaničko isključenje riklouzera DA - Mehanička blokada reklouzera DA - SEKUNDARNA OPREMA REKLOUZERA: - Zaštitno-upravljački orman za spoljašnju montažu: stepen zaštite IP 55 - Zaštitno upravljački releji: Mikroprocesorski višefunkcionalni relej sa stalnim samonadzorom ispravnosti i dojavom kvara („watchdog“) ; - Broj ulaza, izlaza i LED diode: 12BI 10BO 8 LED - Napajanje: eksterni naponski transformator 10000/230V 50Hz i dopunjiva akumulatorska baterija sa punjačem - Relejna zaštita:Prekostrujna zaštita u dva stepena (50/51) (DMT i IDMT-IEC) sa mogućnošću podešavanja primarne struje u opsegu 100-200 A. - Osjetljiva zemljospojna zaštita (51Ns) sa priključkom na obuhvatni kablovski transformator sa mogušću podešavanja od 1 A (primarno); - Zaštita od prekida i pada provodnika na zemlju (broken conductor) i zaštita od nesimetrije (46BC) - Automatsko ponovno uključenje (79), (1-ciklus sporo 15 sek.) - Funkcije upravljanja Daljinsko i lokalno upravljanje reklouzerom Daljinska i lokalna kontrola stanja reklouzera Indikacija kvara, kratki spoj i zemljospoj dionice Finkcije nadzora stanja baterije, modema, napajanja Alarmi - Funkcije mjerenja Mjerenje primarnih struja u sve tri faze Mjerenje sekundarnih struja Mjerenje faznih i linijskih napona Mjerenje aktivne i reaktivne snage Faktor snage - Modem GPRS - Upravljački kabl: Dužine 8m - Komunikacioni port; RS 485 port na zadnjoj strani USB port na prednjoj strani - Komunikacioni protocol: IEC 60870-5-101 - Softver za podešavanje: DA - Jezik: Engleski - Orman opremljen termostatom i antikondezacionim grijače. - ZAHTJEV ZA UPRAVLJANJE I SIGNALIZACIJU - Upravljanje lokalno, tasterima i preko upravljačko zaštitne jedinice neposredno sa komandne table (orman upravljanja) - Daljinski preko GPRS-veze sa postojećeg računara iz TS 35/10kV Mojkovac; - Signalizacija stanja (uključenosti) reklouzera sa signalizacijom (uključeno, isključeno) - Signalizacija ispada reklouzera sa vrstom kvara - Daljinsko upravljanje treba da obezbijedi sljedeće: - Komandovanje (uključenje i isključenje) sa prekidačem sa prenosom signalizacije uklučenosti prekidača; - Prenos informacije o vrsti kvara koji je izazvao isključenje prekidača (zemljospoj, prekostrujna itd.); - Signalizaciju o stanju reklouzera; - Signalizacija nestanka napona napajanja sekundarne opreme - KOMPJUTERSKI INTERFEJS - Koristiti postojeću jedinicu za upravljanje u TS 35/10kV Mojkovac - Predvidjeti proširenje postojećeg i SCADA sistema za upravljanje rasklopnom opremom, na terenu. - Upravljanje GPRS terminalom. - Predvidjeti DATA kartice za komunikaciju između računara i upravljačkih uređaja: kom. 4 - KLIMATSKI USLOVI: - Temperatura ambijenta - maksimalna +400C - maksimalna prosječna u toku 24 sata +350C - minimalna -250C - Nadmorska visina <1000 m - Vazduh nije značajno kontaminiran prašinom, solju i slično - MONTAŽA Predvidjeti isporuku i montažu slijedeće opreme: - Armirano betonski stub odgovarajućih karakteristika - Uzemljenje stuba i svih elemenata - Trofazni reklouzer sa po jednim integrisanim strujnim i naponskim senzorima po polu - Orman upravljanja sa zaštitno-upravljačkim relejom i ostalom sekundarnom opremom - Odvodnici prenapona prije i poslije reklouzera - Kablovsko priključenje - Obuhvatni strujni transfromator za osjetljivu zemljospojnu zaštitu (spoljašnja montaža) - Dvopolni naponski transformator za napajanje (spoljašnja montaža) - Predvidjeti prefabrikovana postolja za sve elemente - Predvidjeti montažu računara u TS 35/10 kV sa svim potrebnim kablovima i antenama Predvidjeti montažu i primarne i sekundarne opreme na armirano-betonskom stubu. Oprema predviđena za spoljašnju montažu. - PODACI O SEKCIONERU: - Predviđeni broj aparata 3 kompleta - Odvodnici prenapona 6 kom. po kompletu - Montažni komplet: jednostubni komplet sa jednostranim napajanjem; - Tip sekcionera: trofazni (tropolni) rastavljač snage za montažu na armiranobetonskom stubu Medij za gašenje luka vakuum. - Tehnički podaci za sekcioner: - naznačeni napon 12 kV - naznačena frekvencija 50 Hz - naznačena trajna struja 630 A - prekidna pogonska struja 630 A - naznačena podnosiva struja kratkog spoja 20 kA - podnosivi 1-minutni napon 50Hz 28 kV - podnosivi udarni napon 75 kV - Prekidna struja zemljospoja 50A - Prekidna struja nabijenih vodova 16A - Pogonski mehanizam sekcionera: - Motornoopružni ili elektromagnetni na osovini rastavljaca snage - Opružni mehanizam za priključak poluge za ručno upravljanje sa izolatorom na polugama - Napon napajanja: eksterni naponski transformator 10000/230V, 50Hz i dopunjiva akumulatorska baterija sa punjačem - Blokade: električne i mehaničke - Indikacija: uključen (crveno) isključen (zeleno) - Senzori Integrisani strujni transformatori (senzori)1 po polu Integrisani naponski transformatori (senzori) 1 po polu - Mehaničko isključenje sekcionera DA - Mehanička blokada sekcionera DA - SEKUNDARNA OPREMA SEKCIONERA: - Upravljački orman za spoljašnju montažu: stepen zaštite IP 55 - Upravljački releji za nadzor i upravljanje: Mikroprocesorski višefunkcionalni relej sa stalnim samonadzorom ispravnosti i dojavom kvara („watchdog“) ; - Broj ulaza, izlaza i LED diode: 12BI, (12BI) 6BO, (6BO) 8 LED - Napajanje: eksterni naponski transformator 10000/230V 50Hz i dopunjiva akumulatorska baterija sa punjačem - Relejna zaštita: - - Funkcije upravljanja Daljinsko i lokalno upravljanje sekcionerom Daljinska i lokalna kontrola uključenosti sekcionera Indikacija kvara, kratki spoj i zemljospoj dionice Finkcije nadzora stanja baterije, modema, napajanja Alarmi - Funkcije mjerenja Mjerenje primarnih struja u sve tri faze Mjerenje sekundarnih struja Mjerenje faznih i linijskih napona Mjerenje aktivne i reaktivne snage Faktor snage - Modem GPRS - Upravljački kabl: Dužine 8m - Komunikacioni port; RS 485 port na zadnjoj strani USB port na prednjoj strani - Komunikacioni protocol: IEC 60870-5-101 - Softver za podešavanje: DA - Jezik: Engleski - Orman opremljen termostatom i antikondezacionim grijačem. - ZAHTJEV ZA UPRAVLJANJE I SIGNALIZACIJU SEKCIONERIMA - Ručno – pomoću poluga - Upravljanje tasterima i preko upravljačke jedinice neposredno sa komandne table (orman upravljanja) - Daljinski preko GPRS-veze sa računara iz TS 35/10kV Mojkovac; - Signalizacija stanja (uključenosti) sekcionera sa signalizacijom (uključeno, isključeno) - Signalizacija o vrsti kvara - Daljinsko upravljanje treba da obezbijedi sljedeće: - Daljinsko i lokalno upravljanje (uključenje i isključenje) - Daljinska i lokalna signalizacija o stanju sekcionera (uklučenosti); - Prenos informacije o vrsti kvara (zemljospoj, prekostrujna itd.); - Signalizacija nestanka napona napajanja sekundarne opreme - KOMPJUTERSKI INTERFEJS Kompjuterski interfejs za reklouzer je dimenzionisan i koristi za sekcionere na ovom dalekovodu. Predvidjeti DATA kartice za komunikaciju između računara i upravljačkih uređaja: kom. 6 - KLIMATSKI USLOVI: - Temperatura ambijenta - maksimalna +400C - maksimalna prosječna u toku 24 sata +350C - minimalna -250C - Nadmorska visina <1000 m - Vazduh nije značajno kontaminiran prašinom, solju i slično - MONTAŽA Predvidjeti isporuku i montažu slijedeće opreme: - Armirano betonski stub odgovarajućih karakteristika - Uzemljenje stuba (bakarnim užetom 35mm2) - Povezivanje svih elemenata sa uzemljivačem (pocinčanom trakom Fe/Zn 25x4mm) - Trofazni sekcioner sa po jednim integrisanim strujnim i naponskim senzorima po polu - Orman upravljanja sa upravljačkim relejom i ostalom sekundarnom opremom - Odvodnici prenapona prije i poslije sekcionera - Kablovsko priključenje - Dvopolni naponski transformator za napajanje (spoljašnja montaža) - Predvidjeti prefabrikovana postolja za sve elemente - Predvidjeti montažu računara u TS 35/10 kV sa svim potrebnim kablovima i antenama (predviđeno specifikacijom reklouzera). Predvidjeti montažu i primarne i sekundarne opreme na armirano-betonskom stubu. Oprema predviđena za spoljašnju montažu. # POSEBNI USLOVI Pri izradi tehničke dokumentacije pridržavati se: - Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( "Sl. list RCG " br. 34/11 od 12.07.2011. g), - Važećih IEC standarda i ostalih važećih preporuka, - Podataka o opremi dobijenoj od Investitora, - Uslova definisanih zapisnicima izmedju Investitora i Projektanta, Sastavni dio ovog Projektnog zadatka su važeći tehnički propisi za objekte ove vrste. |  |  |  |  |

 Garantni rok :

-	za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta

(min 10 god.)  _____________  godina

-	za ostale radove (min 2 god.)	_____________  godina.

      - Ponuđač je dužan dostaviti plan obuke za rukovanje i održavanje ugrađene opreme koja bi se obavila za vrijeme izvođenja radova;

      - Ponuđač mora dostaviti spisak lokacija na kojima je montirana ponuđena oprema u zemljama u okruženju u poslednje dvije godine ovjeren od strane proizvođača ponuđene opreme;

      - Ponuđač mora dati garantni rok na izvedene radove i montiranu opremu (u šta se ubraja i funkcionalnost instaliranog softvera i komunikacionih elemenata) 24 mjeseca od završetka tehničkog prijema objekta

Napomena:

Ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave tipske ateste za ponuđene proizvode (reklozere i sekcionere), kao i da navedu tip, naziv proizvođača i zemlju porijekla za ponuđene proizvode u tabeli finansijski dio ponude (strana 28/48).

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-30304/1

Mjesto i datum: Nikšić, 29.04.2015.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14), Izvršni direktor,  Stefano Pastori, , kao ovlašćeno lice Elektroprivrede crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će EPCG AD Nikšić shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine i  Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca             Stefano Pastori

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-30304/1

Mjesto i datum: Nikšić, 29.04.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine za nabavku radova - Rekonstrukcija DV 10 kV “Lepenac” (elektromontažni dio) i ugradnja reklozera i sekcionara za DV kV “Lepenac” nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca             Stefano Pastori

s.r.

Službenik za javne nabavke       Radovan Radojević

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke   Marija Janjušević

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-30304/1

Mjesto i datum: Nikšić, 29.04.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj broj 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine za nabavku radova - Rekonstrukcija DV 10 kV “Lepenac” (elektromontažni dio) i ugradnja reklozera i sekcionara za DV kV “Lepenac”, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                   Mirko Dedović

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                Slobodan Arsović

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                      Milena Savić

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda               Branislav Medojević

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                       Vuk Fuštić

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:	najniža ponuđena cijena=maksimalan broj bodova.

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova,dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli.

Broj bodova: najniža ponuđena cijena x 100

ponuđena cijena

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj 102/15 od 03.07.2015. godine

za nabavku

Rekonstrukcija DV 10 kV “Lepenac” (elektromontažni dio) i ugradnja reklozera i sekcionara za DV kV “Lepenac”

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| R.b | Opis predmeta |  | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | Jedinica mjere |  | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a |  | Ukupan Iznos bez PDV-a | PDV 19% |  | Ukupan iznos sa PDV-om |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rekonstrukcija DV 10 kV Lepenac (elektromontažni dio) i ugradnja reklozera i sekcionara za DV kV “Lepenac” |  | Izrada Glavnog projekta, u skladu sa projektnim zadatkom i tehničkom specifikacijom, za daljinsko upravljanje na 10 kV DV Lepenac – ED Mojkovac | komplet |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Isporuka i ugradnja reklozera i sekcionera sa pripadajućom opremom za daljinsko upravljanje na 10 kV DV Lepenac – ED Mojkovac, na osnovu revidovanog Glavnog projekta i date tehničke specifikacije | komplet |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip, naziv proizvođača i zemlja porijekla ponuđene robe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red. br. |  | OPIS (detaljan opis materijala i opreme - radova) |  |  | Tip |  |  | Naziv proizvođača |  |  | Zemlja proijekla |  |  |
| 1 |  | Reklozer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Sekcioner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

___________________________

(svojeručni potpis)

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 102/15 od 03.07.2015. godine za nabavku radova  - Rekonstrukcija DV 10 kV “Lepenac” (elektromontažni dio) i ugradnja reklozera i sekcionara za DV kV “Lepenac”, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

Na osnovu čl. 65 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (‘’Sl.lis CG’’, 42/11, 57/14), Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br. 11-90-42972 od 24.06.2015.godine, na osnovu kojega se Inžinjerska komora crne Gore aktom broj: 01-2910/3 od 30.06.2015. godine izjasnila da ponuđač, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licencu za:

•	Izradu projekata elektroinstalacija jake struje;

•	Izradu projekata elektroinstalacija slabe struje;

•	Izvođenje elektro-instalacija jake struje;

•	Izvođenje elektro-instalacija slabe struje;

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno Irce, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za:

•	Izradu projekata elektroinstaiacija jake struje;

•	Izradu projekata elektroinstalacija slabe struje;

•	Rukovođenje izvođenjem elektro-instalacija jake struje;

•	Rukovođenje izvođenjem elektro-instalacija slabe struje.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

 listu radova koji su izvedeni u posljednjih dvije godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

OBRAZAC  IR1

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJIH DVIJE GODINE

| Red. br. | Vrsta izvedenog rada | Naručilac radova (investitor) | Vrijednost izvedenih radova (€) | Vrijeme izvodjenja radova (početak i kraj) | Lokacija izvođenja radova | Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

OBRAZAC IR8

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2, PIB: 0200230  Matični broj: 20/31-00112-1 Broj računa: 535-567-27 Naziv banke: Prva banka Crne Gore koga zastupa Izvršni direktor, Stefano Pastori, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvodjač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija broj: 102/15 od 03.07.2015. godine za otvoreni postupak za nabavku radova - Rekonstrukcija DV 10 kV “Lepenac” (elektromontažni dio) i ugradnja reklozera i sekcionara za DV kV “Lepenac”; Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________; Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka ustupanja izvođenja radova - Rekonstrukcija DV 10 kV “Lepenac” (elektromontažni dio) i ugradnja reklozera i sekcionara za DV kV “Lepenac”. Ponuda Izvođača i specifikacija integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

Član 2

Ukupna cijena za izvođenje ugovora iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____________ € ( _______________________________ Eura).

PDV 19% u iznosu od _________________ €.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____________ € (_______________________________ Eura).

Naručilac se obavezuje da će plaćanja vršiti u roku od 60 (šezdeset) dana po izvršenim radovima, odnosno po ispostavljanju mjesečnih/okončane situacije prema EPCG AD Nikšić – Direkcija za nabavku i logistiku, adresa: Ivana Milutinovića br. 12 Podgorica, arhiva FC Distribucija (n/r Milena Savić dipl.ecc.), kao i njihove ovjere od strane Nadzornog organa Naručioca.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u st.1 ovog člana Naručilac garantuje i Izjavom datom u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu izdavanja isprave, kojom se objezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki (‘’Sl.list CG’’ br.62/11) koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 3

Kompletan materijal za građevinske i elektromontažne radove iz člana 1 ovog Ugovora obezbeđuje Izvođač.

Materijal i oprema moraju imati iste karakteristike kao što je opisano projetkom i za isti Izvođač je obavezan prilikom izvođenja radova dostaviti dokaz o njegovom kvalitetu (atesti, sertifikati i dr.) u skladu sa važećim propisima i standardima.

Izvođač se obavezuje, da pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede prema revidovanom glavnom projektu i pratećoj tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog Ugovora.

Član 4

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Naručioca i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će mjesečnu situaciju dostaviti Nadzornom organu (Naručiocu) preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ (Naručilac) će primljenu situaciju, ako nema primjedbi,  ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Naručilac na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i  dostaviti situaciju na verfikaciju Naručiocu.

Član 5

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u što kraćem roku od dana zaključivanja ovog Ugovora. Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Izvođač se obavezuje da radove iz člana 1 ovog Ugovora kompletno završi i preda Naručiocu na upotrebu u roku od 90 (devedeset) dana uvođenja Izvođača u posao,  posao (30 (trideset) dana za izradu projektne dokumentacije).

Član 6

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručilac mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na produženje roka pojedinih faza izvođenja radova, Izvođač je dužan pisanim putem o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka, potpisanu i ovjerenu od strane Naručioca. Danom završetka radova smatra se dan obostrano utvrđen i konstatovan građevinskim dnevnikom.

Izvođač se obavezuje:

- da izradi Glavni projekat i dostavi isti na reviziju Naručiocu;

- da ugovorene radove izvede prema revidovanom Glavnom projektu, Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, standardima i pravilima struke, tehničkim propisima i uzansama koje važe za ugovorene radove, i da materijali, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju tehničkim propisima i standardima i tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. -___/__ od __ godine i odredbama ovog Ugovora;

- da obezbijedi materijal za građevinske i elektromontažne radove pri čemu materijal mora imati iste karakteristike, kao što je opisano tehničkom specifikacijom, projetkom, ponudom,

- prilikom izvođenja radova dostavi dokaz o njihovom kvalitetu u skladu sa važećim propisima i standardima,

- da obezbijedi dokaz o kvalitetu ugrađenog materijala,

- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima i radnom snagom;

- da radove izvede stručnim radnicima koji raspolažu iskustvom na izvođenju predmetnih radova;

- da obezbijedi gradilište, postavi saobraćajnu signalizaciju,

- da danom uvođenja u posao dostavi Naručiocu sljedeću dokumentaciju: Rješenje o imenovanju odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za firmu,

- dužan je da odmah pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;

- da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;

- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;

- da obezbijedi dokaz o osiguranju za štetu od relevantnog profesionalnog rizika;

- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu ( koje će se precizirati posebnim Ugovorom o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i  odgovornostima kod izvođenja radova, koji će Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić zaključiti sa Izvođačem  radova);

- da obezbijedi prije polaganja kablova atesnu dokumentaciju za kablove i kablovski

pribor, a nakon polaganja izvrši naponsko ispitivanje ugrađenih kablova i za iste

dostavi protokole o ispitivanju od ovlašćene institutcije,

- obezbijedi ispitivanje uzemljivača, podešavanje i funkcionalno ispititvanje relejne zaštite od strane licencirane firme za te vrste poslova i dostavljanje izvještaja za obavljanje predmetnog ispitivanja;

- dostavi izvjavu da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim glavnim projektom kao i istu  izjavu nadzornog organa.

Član 7

Naručilac se obavezuje:

-     da će u roku od 15 dana od prispjeća Glavnog projketa izvršiti reviziju istog;

- da Izvođača u što kraćem roku uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova;

- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa gradilištu (predaja gradilišta);

- da preda Izvođaču Rješenje o imenovanju nadzornog organa;

- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;

- da izvrše plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđno odredbama ovog Ugovora;

- da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Član 8

Ugovorne strane su dužne srazmjerno svojim obavezama da na gradilištu preduzimaju  mjere radi obezbeđenja sigurnosti objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, zaposlenih, prolaznika i okoline.

Član 9

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi  na izvođenje drugom Izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim Izvođačem, snosi Izvođač.

Član 10

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o Izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Član 11

Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je ______, a za sigurnost objekta garantni rok je_____ a počinje teći od dana primopredaje radova.

Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala.

Ako Izvođač ne otloni nedostatke u primjerenom roku koji mu je ostavljen, Naručilac ima pravo da da te nedostatke otloni sam ili angažovanjem drugog lica, na račun Izvođača, s tim što je pri tom dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvođač nije dužan da otloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjesnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

Za ugrađenu opremu važi garancija proizvođača.

Član 12

Naručilac je ovlašćen da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala  koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Naručilac nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 13

Izvođač je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 14

Izvođač će kod zajednice za osiguranje imovine i lica, prema svom izboru, tokom realizacije Ugovora tj. do puštanja objekta u rad osigurati radove, materijal io premu od uobičajenih rizika u skladu sa zakonskim propisima. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Član 15

Ako Izvođač zakasni sa završetkom objekta svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 %o (promila) na vrijednost ukupnih radova, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Član 16

Izvođač je dužan da potpiše Ugovor najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja Ugovora, i potpisan u istom roku vrati Naručiocu zajedno sa Garancijom za dobro izvršenje Ugovora na iznos od  _______ eura (i slovima:_________),  što čini 10% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora, koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 5 ovog Ugovora.

Ugovor se smatra zaključenim danom obostranog potpisivanja, i dostavljanja Naručiocu zajedno sa Garancijom za dobro izvršenje Ugovora.

Garancija mora biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili inostrane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori, uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, Izvođaču radova vrati Garanciju iz stava 1 ovog člana Ugovora.

Član 17

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 18

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje Naručilac, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

Član 19

Ovaj Ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora. Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 20

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora.Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

Član 21

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. U suprotnom, sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 22

Ugovor je sačinjen  u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 primjerka dostavljaju IZVOĐAČU, a 2 (dva) primjerka ostaju NARUČIOCU.

NARUČILAC	                                     DOBAVLJAČ/IZVODJAČ/IZVRŠILAC

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11 i 57/14).)

Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (e-mailom) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama