OBRAZAC  3

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 108/15

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 318

Mjesto i datum: Podgorica, 16.07.2015.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić,  objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA

# Izgradnja NDTS 10/0,4 kV,630 kVA, „Gusinje III“ sa uklapanjem u 10 kVmrežu  i NN kablovsku mrežu užeg centra Gusinja

# FC Distribucija Podgorica - Region 3, Berane

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	25

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	26

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	27

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	28

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	29

NASLOVNA STRANA PONUDE	30

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	31

FINANSIJSKI DIO PONUDE	37

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	53

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	54

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	55

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	58

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	64

SADRŽAJ PONUDE	69

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	70

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	71

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić | Lice/a za davanje informacija: Mirko Dedović |
| --- | --- |
| Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18 | Poštanski broj: 81 000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02002230 |
| Telefon: +382 20 404 942 | Faks: +382 20 404 929 |
| E-mail adresa: mirko.dedovic@epcg.com | Internet stranica (web): www.epcg.com |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Nabavka radova – Izgradnja NDTS 10/0,4 kV, 630 kVA, „Gusinje III“ sa uklapanjem u 10 kV mrežu i NN kablovsku mrežu užeg centra Gusinja - FC Distribucija Podgorica - Region 3, Berane.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45232220-0 Radovi na izgradnji trafostanica; 45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama.

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 187.700,00 €;

UKUPNO:  187.700,00 €.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

 ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br.11-90-71039 od 18.12.2014. godine, koji organ se aktom broj: 01-5278/3/3 od 17.12.2014. godine izjasnio da su ponuđači dužni da za izgradnju NDTS 10/0,4 kV, 630 kVA, „Gusinje 3“ sa uklapanjem u 10 kVmrežu i NN kablovsku mrežu užeg centra Gusinja - FC Distribucija Podgorica - Region 3, Berane , na osnovu člana 65 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabakama i člana 106 i 107 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata(„Sl.list CG” br.51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, treba do posjeduje sledeće licence: - Izvođenje geodetskih radova; - Izvođenje elektroinstalacija jake struje; - Izvođenje građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na objektima visokogradnje. Ponuđač odnosno privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, takođe treba da ima zaposlenog inžinjera koji posjeduje licencu za: - Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova; - Rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje; - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

- Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

 liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja.

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja Ugovora je: 120 dana računajući od dana uvođenja Izvođača u posao.

b) Mjesto izvršenja ugovora je FC Distribucija Podgorica - Region 3, Berane.

XI Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 07.08.2015. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12. Podgorica.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  07.08.2015. godine u 12:00 sati, u prostorijama EPCG AD Nikšić, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18,Podgorica.

Rok za podnošenje ponuda je skraćen sa 37 na 22 dana iz razloga urgentnosti predmetne javne nabavke radova na izgradnji NDTS 10/0,4 kV, 630 kVA, „Gusinje III“, koja trafostanica će biti od izuzetnog značaja za normalno funkcionisanje elektroenergetskog sistema u Beranama. Takođe, bitno je istaći da je za radove koji su predmet javne nabavke već jednom bio raspisan tender, koji je poništen, jer na isti nije pristigla nijedna ispravna ponuda.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: U roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture za izvršene radove.

Način plaćanja je: virmanski.

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I) | NDTS 10/0,4 kV, 630 kVA, “GUSINJE 3” SA UKLAPANJEM U 10 kV MREŽU I NN KABLOVSKA MREŽA UŽEG CENTRA GUSINJA - GUSINJE | Predmjer radova i materijala za izgradnju plato trafostanice NDTS 10/0,4 kV, 1x630kVA "Gusinje III" |  |  |
| a) |  | Građevinski radovi |  |  |
| 1 |  | Iskop platoa trafostanice u zemlji IV kategorije sa odvozom na deponiju | m3 | 10 |
| 2 |  | Nabavka betona MB 30 i betonaža potpornih zidova oko platoa trafostanice sa potrebnom oplatom i armaturom | m3 | 12 |
| 3 |  | Nabavka materijala i izrada klizne kapije od 2m širine, kapija se radi od materijala i na način kao što je to dato za ogradu | kom | 1 |
| 4 |  | Priprema terena sa iskolčavanjem objekta | pauš. |  |
| 5 |  | Ugradnja tampona ispod platoa trafostanice sa nabijanjem u slojevima | m3 | 7 |
| 6 |  | Izrada metalne ograde oko platoa trafostanice na potpornim zidovima sa vertikalama od kutija 80x80mm, a ispunom od kutija 40x40mm | m | 22 |
| 7 |  | Izrada AB ploča i njihovo postavljanje oko trafostanice. Ploče su dimenzija 50x50cm i armirane su mrežom Q335 u obije zone | kom | 12 |
| II) |  | Predmjer radova i materijala za izgradnju NDTS 10/0,4 kV, 1x630kVA "Gusinje III" |  |  |
| a) |  | Građevinski dio |  |  |
| 1 |  | Pripremno završni radovi | pauš. |  |
| 2 |  | Iskop zemlje za temelj trafostanice, kao i za postavljanje I, II i III prstena i trake za uzemljenje NDTS u zemljištu IV kategorije | m3 | 28 |
| 3 |  | Isporuka, transport i montaža kućišta montažno-betonske trafostanice tipa BIOSCO CM, vanjskih dimenzija zidova 2.8x2.38x2.42 m (dxšxv), proizvodnje ”ТEI Mont”, po licenci ”Schneider Electric”, komplet sa bravarijom. Ukupno za nabavku i rad | kom | 1 |
| 4 |  | Nasipanje sloja šljunka sa nabijanjem radi formiranja tampona ispod kućišta i trotoara | m3 | 4 |
| 5 |  | Izrada i montaža armirano betonskih trotoar ploča sa zalivanjem fuga bitumenom | m2 | 10.4 |
| b) |  | Elektro dio |  |  |
| 1 |  | Isporuka, transport i montaža opreme elektro dijela NDTS a u svemu prema datom tehničkom opisu i jednopolnoj šemi a što obuhvata: - SN blok sastavljen od četiri ćelije: tri vodne i jedne transformatorske tipa RM6. NE-IIQI - neproširiv - NN blok sastavljen od dovodnog polja sa niskonaponskim kompakt prekidačem 1250 A, razvodnog polja sa dva izvoda sa izolovanim osiguračkim letvama 630 A, šest izvoda sa izolovanim osiguračkim letvama 400 A, dva izvoda sa izolovanim osiguračkim letvama 160 A - polja za kompezaciju i polja javne rasvjete - potreban pribor, uredjaje, spojni i montažni materijal, a u svemu prema tehničkom opisu i specifikaciji | kom | 1 |
| 2 |  | Isporuka, transport i montaža energetskog transformatora nazivne snage 630 kVA, prenosnog odnosa 10/0, 4 kV, grupa spoja Dyn5, napon kratkog spoja uk=4%, ručne regulacije napona u beznaponskom stanju ±2, 5 ili ±5%. Napon transformatora u praznom hodu 420 | kom | 1 |
| 3 |  | Povezivanje svih VN i NN kablova u postrojenjima sa polaganjem PVC cijevi prečnika prema specifikaciji | kom | 1 |
| 4 |  | Isporuka materijala i izrada sabirnog zemljovoda unutar NDTS, što obuhvata: povezivanje svih metalnih masa unutar trafo stanice koje u normalnom pogonu nisu pod naponom ali prilikom kvara mogu doći pod napon (razvodni blok 10 kV, razvodna tabla 0,4 kV, transformator snage, kablovske završnice 10 kV i sl.) i elemenata građevinske konstrukcije TS (armatura), kao i svih elemenata bravarije (vrata, žaluzine, nosači transformatora, konzole i sl.), izjednačavanje potencijala unutar TS, sabirni zemljovod izvesti: postaviti jednopotencijalnu sabirnicu od Cu sine presjeka 40x3mm2, postaviti na zidnim odstojnim nosačima unutar prostorija TS a sa nje bakarnim uzetom presjeka 16mm2 povezati sve metalne mase unutar trafo stanice, takodje na nju povezati i Fe-Zn traku uzemljivaca oko objekta, Fe-Zn trake napojnih 10kV i 1kV kablova i povezati nulu NN bloka. Ukupno za rad i materijal | kom | 1 |
| 5 |  | Isporuka materijala i izvođenje uzemljenja oko objekta NDTS, što podrazumijeva: nabavku, postavljanje i povezivanje pocinčane trake Fe-Zn u pripremljeni rov sa izvođenjem spojnih mjesta, a plaća se po m položene trake | m | 75 |
| III) |  | Predmjer radova i materijala za izgradnju za uklapanje u 10 kV mrežu |  |  |
| a) |  | Građevinski radovi |  |  |
| 1 |  | Pripremno-završni radovi | pauš. |  |
| 2 |  | Iskop zemljanog rova dimenzija prema crtežima u prilogu projektu za polaganje kablova u rovu ( dva 10 kV kabla i 6 NN kablova paralelno) u zemljištu prosječno IV i V kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo procjenjena, a ne i pouzdano utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa | m3 | 40.8 |
| 3 |  | Isporuka pijeska (granulacije 2 mm) i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije iz stavke 2.. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi sloj pijeska koji treba da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska | m3 | 13.8 |
| 4 |  | Isporuka opeka dimenzija 6x12x24 cm i njihovo postavljanje u kablovskom rovu za razdvajanje 10 kV i 0,4 kV kablova i NN kablova ( na 1 m rastojanja). Računato na kompletnoj trasi gdje se u zajedničkom rovu polažu 10 kV I 0,4 kV kablovi. Ukupno za nabavku, rad i transport, računato po ugrađenoj opeci | kom | 360 |
| 5 |  | Zatrpavanje rovova iskopom i dovođenje u prvobitno stanje. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veše komade čvrstog materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa | m3 | 27 |
| 6 |  | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 (traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja ) da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 20 cm ispod gornje povr{ine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake | m | 340 |
| 7 |  | Isporuka i polaganje "gal"- štitnika (mehanička zaštita), iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, prekrivajući kabal u potpunosti. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitu (l = 1 m) | m | 320 |
| 8 |  | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa | m3 | 13.8 |
| 9 |  | Isporuka i ugradnja kablovskih tablica sa naznakom tipa, presjeka i napona kabla sa imenom objekta gdje se nalazi drugi kraj kabla. Kablovske tablice se ugrađuju kod kablovskih završnica u pripadajućim TS-ma. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj kablovskoj tablici | kom | 2 |
| 10 |  | Isporuka i ugradnja olovnih obujmica za obilježavanje kabla. Na olovnim obujmicama mora da bude utisnut tip, presjek, napon, godina polaganja i eventualno broj kablovskog voda u rovu. Obujmica se postavljaju na mjestima prema tehničkom opisu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj olovnoj obujmici | kom | 10 |
| 11 |  | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na neregulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završenim radovima na uređenju terena. na mjestima prema tehničkom opisu, prema crtežima u prilogu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci, paušalno | kom | 6 |
| 12 |  | Demontaža priključaka postojećih kablova iz vodnih ćelija u TS 10/0,4 kV "Kula", izvlačenje kabla iz kablovskog rova sa povezivanjem na projektovane kablovske vodove | pauš. |  |
| 13 |  | Nepredvi¦eni radovi (5% investicione vrijednosti građevinskih radova). Stavka se podrazumijeva samo u slučaju ugovaranja po sistemu "Ključ u ruke ", paušalno | pauš. |  |
| b) |  | Elektromontažni radovi |  |  |
| 1 |  | Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom od umreženog polietilena i plaštom od PE mase, prema DIN VDE 276-620. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: · razvlačenje kablova · izrada strujnih veza u NDTS 10/0,4kV tip kabla XHE 49-A 1x150/25 mm2, 12/20 kV | m | 403.5 |
| 2 |  | Nabavka, transport i montaža kablovskih glava za unutrašnju montažu, proizvod Raychem, ili slične. Pod stavkom se podrazumijeva komplet za 3 faze POLT-24D/1XI-ML-4-13 sa univerzalnim adapterom tipa RICS 5143 | kompl | 2 |
| 3 |  | Nabavka i montaža prelaznih kablovskih spojnica za povezivanje trožilnih 10 kV kablova PHP 81 na jednožilne ekranizovane kablove 10 kV XHE 49 A sa čaurama sa zavrtnjima, proizvod Raychem ili slične tipa EPKJ-24C/1XU - 3XU, l=1100mm D=130mm | kom | 2 |
| 4 |  | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe- Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m položene Fe-Zn trake | kg | 39.6 |
| 5 |  | Nabavka i ugradnja obujmica od neferomagnetnog materijala za omotavanje formiranog snopa jednožilnih kablova na svakih 1m do 2m u svemu prema tehničkim preporukama. Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici | kom | 40 |
| 6 |  | Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja itd | pauš. |  |
| 7 |  | Ostali sitan instalacioni i montažni materijal | pauš. |  |
| 8 |  | Nepredviđeni radovi ( 5% investicione vrijednosti ). Stavka se podrazumijeva samo u slučaju ugovaranja po sistemu " Ključ u ruke " | pauš. |  |
| IV) |  | Predmjer radova i materijala za izgradnju NN mreže traforeona Gusinje 3 |  |  |
| a) |  | Građevinski radovi NN kablovske mreže |  |  |
|  |  | NAPOMENA: Premjerom NDTS 10/0,4kV "GUSINJE III" sa uklapanjem u 10kV mrežu obuhvaćeni su građevinski radovi na dionici paralelnog polaganja 10kV i NN kablova (10kV i 6 NN kablova -23 m i 10kV i 4 NN kabla-23 m) |  |  |
| 1 |  | Pripremni - završni radovi | pauš. |  |
| 2 |  | Razbijanje asfaltnih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,5m, uklanjanje i odvoz iskopa na deponiju i dovođenje u prvobitno stanje oštećenih asvaltnih površina debljine 5-10cm nakom obrade rovova. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine | m2 | 15 |
| 3 |  | Razbijanje trotoarskih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,5m, uklanjanje i odvoz iskopa na deponiju i dovođenje u prvobitno stanje oštećenih površina nakom obrade rovova. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine | m2 | 360.5 |
| 4 |  | Objeležavanje trase kablovskih rovova i iskop zemljanog rova dimenzija prema crtežima u prilogu projektu za polaganje kablova spoljašnjih kablovskih priključaka - dionice NDTS-NKRO-PMO (jedan i više kablovskih vodova u rovu), u zemljištu prosječno IV i V kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo procjenjena, a ne i pouzdano utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa. Stavka obuhvata i iskope za temelje NKRO, SS PMO i betonske stubove. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa : | m3 | 487.3 |
| 5 |  | Isto kao pod stavkom 4.) samo zemljenog rova za polaganje kablova unutrašnjih kablovskih priključaka - dionice SS PMO-RT. Po jednom mjernom mjestu uzeto paušalno po 25 m dužine. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa | m3 | 324 |
| 6 |  | Isporuka materijala i izrada temelja slobodnostojećih niskonaponskih kablovskih razvodnih ormara NKRO i slobodnostojećih priključnih mjernih ormara SS PMO-4 i SS PMO-2. Dimenzije i nacrti temelja dati su na crtežima u prilogu projekta. Izrađuju se od betona MB 150. Kroz temelje SS PMO za polaganje kablova prilikom izvođenja temelja ugraditi PVC cijevi za provlačenje kablova øprečnika 80 mm - dovod i odvod kablova od NKRO do SS PMO i prečnika 50 mm za polaganje kablova od SS PMO do RT objekata. Cijevi su dužine 1500 mm. Ukupno za nabavku, transport i izradu temelja, računato po m3 | m3 | 4.6 |
| 7 |  | Isporuka pijeska i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije kablova na dionicama NDTS-NKRO-PMO. Pri slobodnom polaganju kablova prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije prvo se razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi sloj debljine 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i postavljanje, računato po m3 | m3 | 93 |
| 8 |  | Isto kao pod stavkom 7.) samo posteljice kablova kablovana dionicama SS PMO-RT. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 | m3 | 72 |
| 9 |  | Isporuka i ugradnja kablovske kanalizacije - PVC cijevi standardne dužine, prečnika 110mm na mjestima polaganja kablova ispod saobraćajnica, prema situacionom planu, komplet sa pomoćnim priborom (odstojni držači, gumeni prstenovi za nastavljanje cijevi, gumeni čepovi za zatvaranje rezervnih kablovica). Ukupno za nabavku, transport i ugradnju, računato po ugrađenoj PVC cijevi dužine: kablovska PVC kanalizacija dužine 6 m | kom | 19 |
| 10 |  | Zatrpavanje rovova kablovskih vodova za spoljašnje priključke i dovođenje u prvobitno stanje - dionice NDTS-NKRO-SS PMO iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak cm, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa | m3 | 348 |
| 11 |  | Isto kao pod stavkom 10.) samo rovova za unutrašnje priključke - dionice PMO-RT. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa | m3 | 222 |
| 12 |  | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom, tipa T-E/80 na dionicama polaganja kablovskih vodova za spoljašnje priključke. Traka se postavlja iznad svakog kabla (pojedinačno u dva sloja ). Polaže se na oko 20 cm, odnosno 40 cm ispod gornje površine rova, Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake | m | 3539.1 |
| 13 |  | Isporuka i polaganje "GAL" štitnika za spoljašnje priključke - mehaničke zaštite kabla iznad svakog položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se međusobno preklapaju za desetak cm prekrivajući kabl u potpunosti. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položenog štitnika | m | 1889.8 |
| 14 |  | Isto kao pod stavkom 12.). samo iznad kablova na dionicama polaganja kablova za unutrašnje priključke. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake | m | 3800 |
| 15 |  | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije udaljenosti do 5 km. Ukupno za rad i transport računato po po m3 iskopa | m3 | 93.6 |
| 16 |  | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca. Oznake su standardne - betonska kocka sa mesinganom pločicom, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB), a nacrt je dat u prilogu projekta. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci | kom | 50 |
| 17 |  | Isto kao pod 20), samo oznaka za objeležavanje krajeva kablovske kanalizacije i mjesta ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd) | kom | 18 |
| 18 |  | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama prema crtežu u prilogu i tehničkom opisu | kom | 20 |
| 19 |  | Nabavka i polaganje opeka na dionicama polaganja 2 i više kablova u rovu na rastojanju 1 m za spoljašnje priključke | kom | 733 |
| 20 |  | Isto kao 19. samo za unutrašnje priključke, paušalno | kom | 100 |
| b) |  | Elektromontažni radovi NN kablovske mreže |  |  |
| 1 |  | Nabavka, transport i polaganje energetskih kablova sa izolacijom i plaštom od PVC mase, prema JUS N.C5 220/75 za spoljašnje priključke. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici u zemljanom rovu, a djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: · razvlačenje kablova · provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju · izrada strujnih veza u TS 10/0,4kV, u NKRO, kao i u SS PMO ormarićima · ostvarivanje strujnih veza kabla po sistemu ulaz-izlaz na priključnim pločama u kablovskim priključnim ormarićima PP00-A 4x240mm2............................................................................................ PP00-A 4x120mm2............................................................................................ PP00-A 4x50mm2.............................................................................................. | m m m | 1184.0 320.0 702.0 |
| 2 |  | Isto kao pod stavkom 1.) samo vodova za unutrašnje priključke, računato 25m po mjernom mjestu, tipa PP00-Y 4x10mm2............................................................................................ PP00-Y 4x25mm2........................................................................................... | m m | 1935.0 73.7 |
| 3 |  | Nabavka i montaža toploskupljajućih kablovskih glava za unutrašnju montažu za povezivanje kablovskih vodova na niskonaponske sabirnice TS i NKRO, proizvod Raychem ili slične. Tip kablovskih glava EPKT 0063........................................................................................................ EPKT 0047........................................................................................................ EPKT 0031......................................................................................................... | kom kom kom | 18.0 8.0 24.0 |
| 4 |  | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe-Zn 25x4 mm u kablovski rov sa povezivanjem na uzemljenje TS i ostvarinjem veza na zaštitne sabirnice u NKRO i PMO ormarima i za uzemljenje odvodnika prenapona. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i polaganje, računato po metru dužnom trake | m | 1094.3 |
| 5 |  | Nabavka i ugradnja olovnih obujmica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine polaganja kabla na svim NN kablovskim izvodima, a u svemu prema tehničkom opisu. Ukupno za nabavku i ugradnju, računato po obujmici | kom | 70.0 |
| 6 |  | Nabavka i ugradnja niskonaponskih visokoučinskih patrona za ugradnju na osnovama u napojnoj MBTS 10/0,4 kV. Ukupno za nabavku i rad, računato po patronu. Tip patrona: 250 A............................................................................................................... 200 A.............................................................................................................. 125 A.............................................................................................................. 100 A.............................................................................................................. 63 A............................................................................................................... | kom kom kom kom kom | 5.0 4.0 4.0 1.0 30.0 |
| 7 |  | Isporuka i ugradnja na pripremljenim betonskim temeljima slobodnostojećih niskonaponskih kablovskih razvodnih ormanr tipa NKRO-6 ( 6 NN izvoda). Ormar je izrađen od dva puta dekapiranog lima sa vratima na zaključavanje. Spolja i iznutra je zaštićen sa dva antikorozivna premaza. Spolja treba da je ofarban i dekorativnom bojom. Ormar treba da se isporuči zajedno sa priborom za njegovu montažu (ankeri). Stepen zaštite IP 54. Ormar je opremljen sledećom opremom: -tropolnim nožastim osiguračima FE-1 250A, sa patronama sa brzom karakteristikom tipa FNV 100A........................................................................ - jednopolnim nožastim osiguračima UZ25A, sa patronama 16A................... - sijalicom od 100W i prekidačem.................................................................. - sabirnicama Cu 60x10mm.............................................................................. - sabirnicom Fe/Zn 25 x 4 mm - jednopotencijalna šina................................... Ukupno za nabavku, transport i ugradnju, računato po ormariću.................. | kom kom kom kg kom kom | 6.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 |
| 8 |  | Isporuka i ugradnja na pripremljenim betonskim temeljima slobodnostojećih niskonaponskih kablovskih razvodnih ormanr tipa NKRO-4 (4 NN izvoda). Ormar je izrađen od dva puta dekapiranog lima sa vratima na zaključavanje. Spolja i iznutra je zaštićen sa dva antikorozivna premaza. Spolja treba da je ofarban i dekorativnom bojom. Ormar treba da se isporuči zajedno sa priborom za njegovu montažu (ankeri). Stepen zaštite IP 54. Ormar je opremljen sledećom opremom: - tropolnim nožastim osiguračima FE-1 250 A, sa patronama sa brzom karakteristikom tipa FNV 100 A....................................................................... - jednopolnim nožastim osiguračima UZ 25 A, sa patronama 16 A................ - sijalicom od 100 W i prekidačem.................................................................. - sabirnicama Cu 60x10mm............................................................................. - sabirnicom Fe/Zn 25 x 4 mm - jednopotencijalna šina.................................. Ukupno za nabavku, transport i ugradnju, računato po ormariću.................. | kom kom kom kg kom kom | 4.0 1.0 1.0 1.5 1.0 8.0 |
| 9 |  | Isporuka i ugradnja priključnog mjernog ormarića SS PMO-4 za smještaj četiri brojila-prolaznih (sistem ulaz - izlaz). Orman je izgrađen od presovanog poliestera (SMC), mehanički zaštićen i od prodora vlage po standardu IEC 523, boje RAL 7035, otporan na udarce IK10 i UV zrake, sa kosim krovm, sa ravnim vratima i bravom za zaključavanje. Na vratima naspram prostora za ugradnju brojila su ugrađena kontrolna vrata sa bravicom. Ormar je opremljen sledećom opremom: - tropolnom osigurač-rastavnom sklopkom, tip RBK 00, nazivne struje 160A , sa patronama 80A........................................................................................... - tropolnim prekidačem niskog napona, tip MCB-C/32A................................. - katodnim odvodnikom prenapona, tip PROTEC B2/275, proizvođač Iskra.. - sabirnicama Cu 15x3mm............................................................................... - sabirnicom Fe/Zn 25 x 4 mm - jednopotencijalna šina................................... - rednim stezalkama, ožičenje, plastičnim etiketama, pertinaks, natpisnim pločama, univerzalnom pločom brojila, bakarnim pletenicama, uvodnicama i drugim potrebnim materijalom za ugradnju i povezivanje opramrića. Podrazumijeva se kompletni ormar sa montažom i povezivanjem.................. | kom kom kom kg kom kom | 1.0 4.0 3.0 1.0 1.0 4.0 |
| 10 |  | Isto kao i pod stavkom 9.) samo priključnog mjernog ormarića SS PMO-4 za smještaj četiri brojila - krajnji. Izmjene su: nije potrebo obezbjediti ulaz-izlaz napojnog kabla, već samo ulaz. Ormar je opremljen sa kao u prethodnoj stavci. | kom | 16.0 |
| 11 |  | Isto kao i pod stavkom 9.) samo priključnog mjernog ormarića SS PMO-2 za smještaj dva brojila - krajnjii. Ormar je opremljen sledećom opremom: - tropolnom osigurač-rastavnom sklopkom, tip NH100, nazivne struje 100A, sa patronima 50A.................................................................................. - tropolnim prekidačem niskog napona,tip MCB-C/32A................................... - katodnim odvodnikom prenapona, tip PROTEC B2/275, proizvođač Iskra.. - sabirnicama Cu 15x3mm............................................................................... - sabirnicom Fe/Zn 25 x 4 mm - jednopotencijalna šina.................................. - rednim stezalkama, ožičenjem, plastičnim etiketama, pertinaks, natpisnim pločama, univerzalnom pločom brojila, bakarnim pletenicama, uvodnicama i drugim potrebnim materijalom za ugradnju i povezivanje opramrića. Podrazumijeva se kompletni ormar sa montažom i povezivanjem................. | kom kom kom kg kom kom | 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 6.0 |
| 12 |  | Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja, itd | pauš. |  |
| 13 |  | Ostali sitan instalacioni i montažni materijal | pauš. |  |
| c) |  | Prelaz kablovskih vodova u nadzemne |  |  |
|  |  | Napomena: Građevinski radovi - iskop rupa za temelje stubova i uzemljenje odvodnika prenapona, trake za uzemljenje Fe-Zn obuhvaćeni su u tački a) predmjera |  |  |
| 1 |  | Nabavka, transport, podizanje i ugradnja armirano-betonskih stubova sa nominalnom horizontalnom silom od 1000 daNu vrhu stuba sa fundiranjem u kompaktnom betonskom temelju , dimenzija 0,9x0,9x1,6 m, prem crtežu u prilogu projekta datom od strane proizvođača | kom | 4.0 |
| 2 |  | Nabavka i ugradnja dvodjelnih obujmica sa imbus šarafima. proizvod FEMAN - Jagodina, ili slične, za montažu na betonskim stubovima, a za nošenje ovješnja kablovskih snopova, u svemu prema nacrtu u prilogu projekta za D=200-250 mm - 3891250 | kom | 4.0 |
| 3 |  | Nabavka i ugradnja komplet pribora za vješanje SKS-a na stubovima, proizvod FEMAN - Jagodina, ili sličnog, na dvodjelnim obujmicama: - univerzalni nosač tipa 3810010...................................................................... - zatezna stezaljka 387071................................................................................ | kom kom | 4.0 4.0 |
| 4 |  | Nabavka i montaža konzole za odvodnike prenapoa i vezu neutralnog provodnika na uzemljivač, prema nacrtu u prilogu, zajedno sa potrebnim priborom za montažu | kom | 4.0 |
| 5 |  | Nabavka i montaža na konzolu odvodnika prenapona tipa IPO 5,0 kA, 0,5 kV, MINEL - Beograd, ili sličan, komlet | kom | 12.0 |
| 6 |  | Nabavka i montaža profilisanog željeza L50x50x5, dužine 2,2 m, težine 8,3 kg/kom, za mehaničku zaštitu zemljovodne trake. Komplet za nabavku i rad | kom | 4.0 |
| 7 |  | Nabavka i montaža pocinčane cijevi prečnika 2,5", dužine 2,2 m za mehaničku zaštitu kabla na stubu. Komplet za nabavku i rad | kom | 4.0 |
| V) |  | NN mreža traforeona GUSINJE I |  |  |
| a) |  | Građevinski radovi |  |  |
| 1 |  | Pripremni -završni radovi | pauš. |  |
| 2 |  | Razbijanje asfaltnih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,5m, uklanjanje, odvoz iskopa na deponiju i dovođenje u prvobitno stanje oštećenih asvaltnih površina debljine 5-10cm nakom obrade rovova. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine | m2 | 9.0 |
| 3 |  | Razbijanje trotoarskih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,5m, uklanjanje i odvoz iskopa na deponiju i dovođenje u prvobitno stanje oštećenih površina nakom obrade rovova. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine | m2 | 64.0 |
| 4 |  | Objeležavanje trase kablovskih rovova i iskop zemljanog rova dimenzija prema crtežima u prilogu projektu za polaganje kablova spoljašnjih kablovskih priključaka - dionice NDTS-NKRO-PMO (jedan i više kablovskih vodova u rovu), u zemljištu prosječno IV i V kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo procjenjena, a ne i pouzdano utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa. Stavka obuhvata i iskope za temelje NKRO i SS PMO. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa : | m3 | 97.7 |
| 5 |  | Isto kao pod stavkom 4.) samo zemljenog rova za polaganje kablova unutrašnjih kablovskih priključaka - dionice SS PMO-RT. Po jednom mjernom mjestu uzeto paušalno po 25 m dužine. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa | m3 | 63.0 |
| 6 |  | Isporuka materijala i izrada temelja slobodnostojećih niskonaponskih kablovskih razvodnih ormara NKRO i slobodnostojećih priključnih mjernih ormara SS PMO-4 i SS PMO-2. Dimenzije i nacrti temelja dati su na crtežima u prilogu projekta. Izrađuju se od betona MB 150. Kroz temelje SS PMO za polaganje kablova prilikom izvođenja temelja ugraditi PVC cijevi za provlačenje kablova øprečnika 80 mm - dovod i odvod kablova od NKRO do SS PMO i prečnika 50 mm za polaganje kablova od SS PMO do RT objekata. Cijevi su dužine 1500 mm. Ukupno za nabavku, transport i izradu temelja, računato po m3 | m3 | 2.5 |
| 7 |  | Isporuka pijeska i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije kablova na dionicama NDTS-NKRO-PMO. Pri slobodnom polaganju kablova prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije prvo se razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi sloj debljine 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i postavljanje, računato po m3 | m3 | 18.5 |
| 8 |  | Isto kao pod stavkom 7.) samo posteljice kablova kablovana dionicama SS PMO-RT. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 | m3 | 16.0 |
| 9 |  | Isporuka i ugradnja kablovske kanalizacije - PVC cijevi standardne dužine, prečnika 110mm na mjestima polaganja kablova ispod saobraćajnica, prema situacionom planu, komplet sa pomoćnim priborom (odstojni držači, gumeni prstenovi za nastavljanje cijevi, gumeni čepovi za zatvaranje rezervnih kablovica). Ukupno za nabavku, transport i ugradnju, računato po ugrađenoj PVC cijevi dužine: -kablovska PVC kanalizacija dužine 6 m | kom | 5.0 |
| 10 |  | Zatrpavanje rovova kablovskih vodova za spoljašnje priključke i dovođenje u prvobitno stanje - dionice NDTS-NKRO-SS PMO iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak cm, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa | m3 | 74.0 |
| 11 |  | Isto kao pod stavkom 10.) samo rovova za unutrašnje priključke - dionice SS PMO-RT. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa | m3 | 47.0 |
| 12 |  | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom, tipa T-E/80 na dionicama polaganja kablovskih vodova za spoljašnje priključke. Traka se postavlja iznad svakog kabla (pojedinačno u dva sloja ). Polaže se na oko 20 cm, odnosno 40 cm ispod gornje površine rova, Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake | m | 556.2 |
| 13 |  | Isporuka i polaganje "GAL" štitnika za spoljašnje priključke -mehaničke zaštite kabla iznad svakog položenog kabla u rovu . Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se međusobno preklapaju za desetak cm prekrivajući kabl u potpunosti. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položenog štitnika | m | 297.0 |
| 14 |  | Isto kao pod stavkom 12.). samo iznad kablova na dionicama polaganja kablova za unutrašnje priključke. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake | m | 1000.0 |
| 15 |  | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije udaljenosti do 5 km. Ukupno za rad i transport računato po po m3 iskopa | m3 | 37.0 |
| 16 |  | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca. Oznake su standardne - betonska kocka sa mesinganom pločicom, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB), a nacrt je dat u prilogu projekta. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci | kom | 8.0 |
| 17 |  | Isto kao pod 20), samo oznaka za objeležavanje krajeva kablovske kanalizacije i mjesta ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd) | kom | 8.0 |
| 18 |  | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama prema crtežu u prilogu i tehničkom opisu | kom | 2.0 |
| 19 |  | Nabavka i polaganje opeka na dionicama polaganja 2 i više kablova u rovu na rastojanju 1 m za spoljašnje priključke | kom | 45.0 |
| 20 |  | Nabavka i polaganje opeka na dionicama polaganja 2 i više kablova u rovu na rastojanju 1 m za unutrašnje priključke, paušalno | kom | 30.0 |
| b) |  | Elektromontažni radovi |  |  |
| 1 |  | Nabavka, transport i polaganje energetskih kablova sa izolacijom i plaštom od PVC mase, prema JUS N.C5 220/75 za spoljašnje priključke. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici u zemljanom rovu, a djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: · razvlačenje kablova · provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju · izrada strujnih veza u TS 10/0,4kV, u NKRO, kao i u SS PMO ormarićima · ostvarivanje strujnih veza kabla po sistemu ulaz-izlaz na priključnim pločama u kablovskim priključnim ormarićima PP00-A 4x240mm2............................................................................................ PP00-A 4x50mm2............................................................................................ | m m | 183.0 133.0 |
| 2 |  | Isto kao pod stavkom 1.) samo vodova za unutrašnje priključke, računato 25m po mjernom mjestu, tipa PP00 4x10mm2................................................................................................. PP00 4x25mm2................................................................................................. | m m | 428.0 119.0 |
| 3 |  | Nabavka i montaža toploskupljajućih kablovskih glava za unutrašnju montažu za povezivanje kablovskih vodova na niskonaponske sabirnice TS i NKRO, proizvod Raychem ili slične. Tip kablovskih glava EPKT 0063....................................................................................................... EPKT 0031......................................................................................................... | kom kom | 4.0 5.0 |
| 4 |  | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe-Zn 25x4 mm u kablovski rov sa povezivanjem na uzemljenje TS i ostvarinjem veza na zaštitne sabirnice u NKRO i PMO ormarima. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i polaganje, računato po metru dužnom trake | m | 236.3 |
| 5 |  | Nabavka i ugradnja olovnih obujmica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine polaganja kabla na svim NN kablovskim izvodima, a u svemu prema tehničkom opisu. Ukupno za nabavku i ugradnju, računato po obujmici | kom | 12 |
| 6 |  | Nabavka i ugradnja niskonaponskih visokoučinskih patrona za ugradnju na osnovama u napojnoj BTS 10/0,4 kV. Ukupno za nabavku i rad, računato po patronu. Tip patrona: 200 A............................................................................................................... 100 A.............................................................................................................. 63 A.............................................................................................................. | kom kom kom | 2.0 1.0 4.0 |
| 7 |  | Isporuka i ugradnja na pripremljenim betonskim temeljima slobodnostojećih niskonaponskih kablovskih razvodnih ormanr tipa NKRO-4 (4 NN izvoda). Ormar je izrađen od dva puta dekapiranog lima sa vratima na zaključavanje. Spolja i iznutra je zaštićen sa dva antikorozivna premaza. Spolja treba da je ofarban i dekorativnom bojom. Ormar treba da se isporuči zajedno sa priborom za njegovu montažu (ankeri). Stepen zaštite IP 54. Ormar je opremljen sledećom opremom: - tropolnim nožastim osiguračima FE-1 250 A, sa patronama sa brzom karakteristikom tipa FNV 100 A........................................................................ - jednopolnim nožastim osiguračima UZ 25 A, sa patronama 16 A................ - sijalicom od 100 W i prekidačem................................................................... - sabirnicama Cu 60x10mm.............................................................................. - sabirnicom Fe/Zn 25 x 4 mm - jednopotencijalna šina................................... Ukupno za nabavku, transport i ugradnju, računato po ormariću.................. | kom kom kom kg kom kom | 4.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 |
| 8 |  | Isporuka i ugradnja priključnog mjernog ormarića SS PMO-4 za smještaj četiri brojila-krajnji (sistem ulaz). Orman je izgrađen od presovanog poliestera (SMC), mehanički zaštićen i od prodora vlage po standardu IEC 523, boje RAL 7035, otporan na udarce IK10 i UV zrake, sa kosim krovm, sa ravnim vratima i bravom za zaključavanje. Na vratima naspram prostora za ugradnju brojila su ugrađena kontrolna vrata sa bravicom. Ormar je opremljen sledećom opremom: - tropolnom osigurač-rastavnom sklopkom, tip RBK 00, nazivne struje 160A , sa patronama 80A............................................................................................ - tropolnim prekidačem niskog napona, tip MCB-C/32A................................. - katodnim odvodnikom prenapona, tip PROTEC B2/275, proizvođač Iskra.. - sabirnicama Cu 15x3mm................................................................................ - sabirnicom Fe/Zn 25 x 4 mm - jednopotencijalna šina................................... - rednim stezalkama, ožičenje, plastičnim etiketama, pertinaks, natpisnim pločama, univerzalnom pločom brojila, bakarnim pletenicama, uvodnicama i drugim potrebnim materijalom za ugradnju i povezivanje opramrića. Podrazumijeva se kompletni ormar sa montažom i povezivanjem.................. | kom kom kom kg kom kom | 1.0 4.0 3.0 1.0 1.0 5.0 |
| 9 |  | Isto kao i pod stavkom 8.) samo priključnog mjernog ormarića SS PMO-2-prolazni (sistem ulaz-izlaz) za smještaj dva brojila - krajnjii. Ormar je opremljen sledećom opremom: - tropolnom osigurač-rastavnom sklopkom, tip NH100, nazivne struje 100A, sa patronima 50A................................................................................... - tropolnim prekidačem niskog napona,tip MCB-C/32A................................... - katodnim odvodnikom prenapona, tip PROTEC B2/275, proizvođač Iskra… - sabirnicama Cu 15x3mm……………………………………………………………………………. - sabirnicom Fe/Zn 25 x 4 mm - jednopotencijalna šina……………………………….. - rednim stezalkama, ožičenjem, plastičnim etiketama, pertinaks, natpisnim pločama, univerzalnom pločom brojila, bakarnim pletenicama, uvodnicama i drugim potrebnim materijalom za ugradnju i povezivanje opramrića. Podrazumijeva se kompletni ormar sa montažom i povezivanjem………………. | kom kom kom kg kom kom | 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 |
| 10 |  | Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira mjerenje otpora uzemljenja, itd | pauš. |  |
| 11 |  | Ostali sitan instalacioni i montažni materijal | pauš. |  |
| VI) |  | Geodetski radovi |  |  |
| 1 |  | Iskolčenje lokacije NDTS i trase 10 kV i NN kablovskih vodova za potrbe izvođenja radova na istima. Iskolčavanje trese kablova je potrebno uraditi na način da se na svakih 10 m trase postavi drveni ili metalni kolac. | pauš. |  |
| 2 |  | Snimanje i kartiranje situacije izvedenog stanja predmetnih objeketa, kao i dostava podataka u papirnoj i elektronskoj formi Investitoru. | pauš. |  |

 Garantni rok :

-	za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta

(min 10 god.)  _____________  godina

-	za ostale radove (min 2 god.)	_____________  godina.

NAPOMENA: Ponuđač je u obavezi da za vrijeme trajanja poziva za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, izvrši obilazak lokacija na kojima će se izvoditi predmetni radovi, radi realnije slike stanja na terenu. O terminu obilaska, ponuđač će informisati kontakt osobu Naručioca najmanje 3 (tri) dana unaprijed. Kontakt osoba u ED Berane je Almas Čekić, dipl. el. ing. (mob. tel.  067/258-921); e-mail: almas.cekic@epcg.com. Ponuđač je u obavezi da uz ponudu priloži potvrdu o izvršenoj posjeti ED koju će dobiti od Naručioca prilikom obilaska terena.

DOKUMENTACIJA KOJU SU PONUĐAČI OBAVEZNI DA DOSTAVE UZ PONUDU

Uz ponudu za DTS/NDTS  10/10,4kV  ponuđač je dužan priložiti slijedeći dio tehničke dokumentacije:

- Opis tehničkog rješenja, sa skicama TS i jednopolnom shemom

- Certifikat tipskog ispitivanja za ispitivanje o kvalitetu ugrađenog materijala/opreme izdat od ovlaštene ustanove za:

Za građevinski dio trafostanice:

- Ispitivanje na porast temperature prema standard EN 62271-202:2007 tačka 6.3.

- Ispitivanje na mehanička opterećenja JUS U.M1.047 i ispitivanje prema IEC 61330 dodatak C

- Atest za antikorozivnu zaštitu (ako je bravarija od korodivnog materijala)

- Opis ponuđenih tipova kućišta (kataloška dokumentacija, skice, crteži)

Srednjenaponski sklopni blok

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove;

Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardima IEC 62271-200, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja:

- Delektrično ispitivanje (IEC 62271-200 – tačka 6.2.),

- Iispitivanje porasta temperature i mjerenje otpora glavnog sklopa (IEC 62271-200 – tačka 6.4. i 6.5),

- Iispitivanje kratkotrajne podnosive struje i vršne struje glavnog sklopa i sklopa za uzemljenje (IEC 62271-200 – tačka 6.6),

- Putvrđivanje uklopne i prekidne sposobnosti ( IEC 62271-200 – tačka 6.101),

- Iispitivanje uklopne i rasklopne snage pri kratkospojnim strujama (IEC 62271-100 tačka 6.102 – 6.106)

- Detaljan opis ponuđenih tipova sklopnih blokova (kataloška dokumentacija, skice, crteži);

Transformator

(Ponuđeni transformator mora biti sa sniženim gubicima, a namotaji transformatora moraju biti od bakra)

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:

- Ispunjene Tablice tehničkih podataka (ovjerene od strane proizvođača)

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove

Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardima IEC 76, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja:

- Mjerenje zagrijavanja transformatora (IEC 76-2)

- Ispitivanje udarnim naponom oblika 1.2/50 (IEC 76-3)

- Detaljan opis (kataloška dokumentacija, skice, crteži)

- Tehničke karakteristike ulja ovjerene od strane proizvođača (Transformatosko ulje mora biti inhibirano mineralno transformatorsko ulje u skaldu sa IEC 60296 (Table 2 + Section 71) i da ispunjava zahtjeve prema IEC 61125C).

- Garanciju proizvođača da se namotaji mogu servisirati

Niskonaponski razvodni blok

Uz ponudu je ponuđač dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:

- Certifikat tipskog ispitivanja kompletnog bloka izdat od ovlaštene ustanove

Tipsko ispitivanje treba da je u skladu sa IEC 60439-1 (61439-2). Treba izvršiti slijedeća tipska ispitivanja:

  - Ispitivanje zagrijavanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.1)

  - Ispitivanje naizmjeničnim podnosivim naponom 2.5 kV (IEC 60439-1 - tačka 8.2.2)

  - Ispitivanje na kratki spoj, 25 kA/1s/52.5 kA (IEC 60439-1 - tačka 8.2.3)

  - Ispitivanje neprekinutosti strujnih krugova (IEC 60439-1 - tačka 8.2.4)

  - Ispitivanje izolacije i puznih staza (IEC 60439-1 - 8.2.5)

  - Mehanička ispitivanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.6)

  - Stepen zaštite (IEC 60439-1 - tačka 8.2.7)

- Certifikat tipskog ispitivanja za osigurač-sklopke – vertikalne osiguračke pruge

Ispitivanje treba da je izvedeno prema EN 60947-3 i DIN/VDE 0660 T.107.

- Certifikat tipskog ispitivanja za NN prekidač

Ispitivanje treba da je izvedeno prema IEC 60947

- Detaljan opis ponuđenih tipova razvodnih niskonaponskih blokova (kataloška dokumentacija, skice, crteži).

NAPOMENA: Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.

Ostala oprema (Kablovski pribor, Kabl XHE 49-A,  sitni materijal, ...)

- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih  karakteristika

Dokumentacija koju su ponuađači dužni dostaviti uz isporuku za TS 10/0,4 kV

Građevinski dio trafostanice

- Ispitne listove o kvalitetu ugrađenog materijala/opreme

- Ispitivanje na porast temperature prema standard EN 62271-202:2007 tačka 6.3.

- Ispitivanje na mehanička opterećenja JUS U.M1.047 i ispitivanje prema IEC 61330 dodatak C

- Atest za antikorozivnu zaštitu (ako je bravarija od korodivnog materijala)

- Izvještaj o uljnonepropusnosti i vodonepropusnosti dijela temeljne kade ispod transformatora

- Opis ponuđenih tipova kućišta (kataloška dokumentacija, skice, crteži)

Srednjenaponski sklopni blok - isporuka

- Ispitni list o pojedinačnom (rutinskom) ispitivanju sklopnog bloka

Pojedinačna (rutinska) ispitivanja

Rutinska ispitivanja se vrše kod proizvođača u skladu sa IEC 60694(IEC 62271-1)  i IEC 62271-200 standardima. Za svaku jedinicu RMU potrebno je izvršiti sljedeća rutinska ispitivanja:

- Dielektrično ispitivanje glavnog strujnog kruga (IEC 60694 i IEC 62271-200 – tačka 7.1),

- Ispitivanje pomoćnih i upravljačkih krugova  (IEC 60694 i IEC 62271-200 – tačka 7.2),

- Mjerenje otpora glavnog strujnog  kruga (IEC 60694 i IEC 62271-200 – tačka 7.3),

- Vizuelna provjera (IEC 60694 i IEC 62271-200 – tačka 7.5),Mehaničke provjere rada (IEC 62271-200 – tačka 7.102),

- Kod jedinica RMU s prekidačem u strujnom krugu transformatorskog napajanja, mora se provjeriti rad zaštitnog elektronskog releja,

- Ispitivanje gasne nepropusnosti kućišta punjenog gasom (IEC 62271-200 - tačka 7.103),

- Ispitivanje pomoćnih električnih uređaja (IEC 62271-200 - tačka 7.104).

- Šemu ožičenja pomoćnih strujnih krugova sa opisom djelova opreme prikazanih na šemi,

- Upustva za montažu i puštanje u pogon (sa opisom procedura koje se moraju obaviti prije prvog puštanja u pogon),

- Upustva za pogon i održavanje.

Transformator

Uz isporuku transformatora obavezno je priložiti:

- Ispitni list o pojedinačnom (rutinskom) ispitivanju

Pojedinačna (rutinska) ispitivanja

Rutinska ispitivanja se moraju izvršiti kod proizvođača u skladu sa IEC 76 standardima. Za svaku jedinicu transformatora potrebno je izvršiti slijedeća rutinska ispitivanja:

- Mjerenje otpora namotaja

- Provjera grupe sprege i mjerenje greške prenosnog odnosa

- Mjerenje napona kratkog spoja i gubitaka u bakru

- Mjerenje gubitaka praznog hoda i struje magnetiziranja

- Ispitivanje stranim naponom

- Ispitivanje indukovanim naponom

- Mjerenje otpora izolacije

- Šemu ožičenja pomoćnih strujnih krugova sa opisom djelova opreme prikazanih na šemi

- Upustva za montažu i puštanje u pogon (sa opisom procedura koje se moraju obaviti prije prvog puštanja u pogon)

- Upustva za pogon i održavanje

Niskonaponski razvodni blok

  - Ispitni list o pojedinačnom (rutinskom) ispitivanju sklopnog bloka

Pojedinačna (rutinska) ispitivanja

Rutinska ispitivanja se vrše kod proizvođača u skladu s IEC 60439-1 (61439-2).

Na svakom niskonaponskom sklopnom bloku treba izvesti slijedeća pojedinačna ispitivanja:

  - Pregled bloka uključujući pregled ožičenja (IEC 60439-1 - tačka 8.3.1)

  - Naponska ispitivanja (2 kV/50Hz)  (IEC 60439-1 - tačka 8.3.2)

  - Ispitivanje zaštitnih krugova (IEC 60439-1 - tačka 8.3.3)

  - Ispitne listove o kvalitetu ugrađene opreme (NN prekidač, osiguračke pruge, strujni transformatori, uređaje za mjerenje),

  - Upustva za montažu, pogon i održavanje.

Ostala oprema (Kablovski pribor, Kabl XHE 49-A,  sitni materijal, ...)

- Atesno–tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

Kablovi

NA2XS(F)2Y (XHE-49 -A oznaka po JUS)

Ponuđeni energetski kablovi tipa NA2XS(F)2Y treba da su u skladu sa standardom DIN VDE 0276-620, izolacija kablova treba da je izrađena primjenom postupka "suvog umrežavanja".

Ponuđači su obavezni da za ponuđene kablove tipa NA2XS(F)2Y uz ponudu dostave:

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove

- Izjavu proizvođača kojom se potvrđuje da je tehnologija izrade izvedena suvim postupkom umrežavanja

- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih  karakteristika

Tipska ispitivanja

- Tipska ispitivanja-električna

- Mjerenje parcijalnih pražnjenja kod 2 U0:

- Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon savijanja, kod 2 U0:

- Mjerenje tan δ u zavisnosti od temperature:

  - na 20 0C

  - na 95 0C – 100 0C

- Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon:cikličkih zagrijavanja/hlađenja, kod 2 U0:

- Ispitivanje udarnim naponom, bez proboja: kV

- Ispitivanje naizmjeničnim naponom, bez proboja: kV 3 U0, 4 sata

- Harmonizirano dugotrajno ispitivanje (Long durationtest):

- Tipska ispitivanja-neelektrična

- Mehaničke osobine XLPE izolacije prije i nakon starenja 168 h / 135 0C:

- Upijanje vode XLPE izolacije

- Skupljanje XLPE izolacije, 6 h / 130 0C

- Umreženje ekrana provodnika i ekrana izolacije,15 min / 200 0C:

- Mehaničke osobine HDPE plašta prije i nakon starenja, 14 dana / 110 0C:

- Termoplastičnost HDPE plašta, 6 h / 115 0C, dubina utiskivanja:

- Lom u mediju (SCR) za HDPE plašt, 1 000 h:

- Sadržaj čađe u HDPE plaštu

- Tvrdoća HDPE plašta:

- Starenje na kompletnom kablu 168 h / 100 0C, izolacija i plašt:

- Uzdužna vodonepropusnost ekrana kabla

Prilikom isporuke ponuđači su dužni dostaviti:

  - Atesno–tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

Kablovi

NYY-O (PP00 oznaka po JUS),

NAYY-O (PP00 - A oznaka po JUS)

Ponuđeni energetski kablovi tipa NYY-O i NAYY-O treba da su u skladu sa standardom DIN VDE 0276-603.

Ponuđeni podzemni kablovi PP00 treba da su konstruisani, proizvedeni i ispitani u skladu sa Tehničkom preporukom br. 3 EPS-a.

Ponuđači su obavezni da za ponuđene kablove tipa NYY-O i NAYY-O uz ponudu dostave:

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove

- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih  karakteristika.

Prilikom isporuke ponuđači su dužni dostaviti:

  - Atesno–tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

Armirano-betonski stubovi

Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu uz ponudu dostave:

- Izvještaj o provjeri mehaničkih osobina stuba trafostanice prema:

- Tehničkim preporukama TP 10 EPS-a: Opšti tehnički uslovi za projektovanje, proizvodnju i korišćenje betonskih stubova za nadzemne vodove nazivnog napona 0.4kV, 10kV, 20kV i 35kV, 2005, godine.

- Dodatak br.1 Tehničke preporuke br. 10a: Uslovi i postupak ispitivanja stabala betonskih stubova za nadzemne vodove nazivnog napona 0.4kV, 10kV, 20kV i 35kV, 2005, godine.

- Propisi za ispitivanje konstrukcije objekata visokogradnje JUS M1.047.1987.

- Prefabrikovani betonski elementi – Tehnički uslovi za izradu i ugradnju: JUS U.E3.050:1981. Godine

Prilikom isporuke ponuđači su dužni dostaviti:

- Atesno–tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

Kablovski pribor i adapteri

Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu uz ponudu dostave:

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove

- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih  karakteristika.

Ponuđeni kablovski pribor i adapteri treba da su u skladu sa CENELEC standardima.

Prilikom isporuke ponuđači su dužni dostaviti:

  - Atesno–tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

NAPOMENA: Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-46479

Mjesto i datum: Nikšić, 06.07.2015.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14), Izvršni direktor,  Stefano Pastori, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će EPCG AD Nikšić shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine i  Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca             Stefano Pastori

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-46479

Mjesto i datum: Nikšić, 06.07.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine za nabavku radova - Izgradnja NDTS 10/0,4 kV, 630 kVA, „Gusinje III“ sa uklapanjem u 10 kV mrežu i NN kablovsku mrežu užeg centra Gusinja - FC Distribucija Podgorica - Region 3, Berane, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca            Stefano Pastori

s.r.

Službenik za javne nabavke       Radovan Radojević

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-46479/1

Mjesto i datum: Nikšić, 06.07.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine za nabavku radova - Izgradnja NDTS 10/0,4 kV, 630 kVA, „Gusinje III“ sa uklapanjem u 10 kV mrežu i NN kablovsku mrežu užeg centra Gusinja - FC Distribucija Podgorica - Region 3, Berane, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                   Mirko Dedović

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                    Svetlana Razić

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                      Milena Savić

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                      Almas Čekić

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                Radoman Obradović

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:	najniža ponuđena cijena=maksimalan broj bodova.

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova,dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli.

Broj bodova: najniža ponuđena cijena x 100

ponuđena cijena

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj 108/15 od 16.07.2015. godine

za nabavku

Izgradnja NDTS 10/0,4 kV, 630 kVA, „Gusinje III“ sa uklapanjem u 10 kV mrežu i NN kablovsku mrežu užeg centra Gusinja -  FC Distribucija Podgorica - Region 3, Berane

 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| R.b. | Opis predmeta | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez pdv-a | Ukupan iznos bez pdv-a | Pdv | Ukupan iznos sa Pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I) | NDTS 10/0,4 kV, 630 kVA, “GUSINJE 3” SA UKLAPANJEM U 10 kV MREŽU I NN KABLOVSKA MREŽA UŽEG CENTRA GUSINJA - GUSINJE | Predmjer radova i materijala za izgradnju plato trafostanice NDTS 10/0,4 kV, 1x630kVA "Gusinje III" |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | Građevinski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Iskop platoa trafostanice u zemlji IV kategorije sa odvozom na deponiju | m3 | 10 |  |  |  |  |
| 2 |  | Nabavka betona MB 30 i betonaža potpornih zidova oko platoa trafostanice sa potrebnom oplatom i armaturom | m3 | 12 |  |  |  |  |
| 3 |  | Nabavka materijala i izrada klizne kapije od 2m širine, kapija se radi od materijala i na način kao što je to dato za ogradu | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | Priprema terena sa iskolčavanjem objekta | pauš. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ugradnja tampona ispod platoa trafostanice sa nabijanjem u slojevima | m3 | 7 |  |  |  |  |
| 6 |  | Izrada metalne ograde oko platoa trafostanice na potpornim zidovima sa vertikalama od kutija 80x80mm, a ispunom od kutija 40x40mm | m | 22 |  |  |  |  |
| 7 |  | Izrada AB ploča i njihovo postavljanje oko trafostanice. Ploče su dimenzija 50x50cm i armirane su mrežom Q335 u obije zone | kom | 12 |  |  |  |  |
| II) |  | Predmjer radova i materijala za izgradnju NDTS 10/0,4 kV, 1x630kVA "Gusinje III" |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | Građevinski dio |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pripremno završni radovi | pauš. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Iskop zemlje za temelj trafostanice, kao i za postavljanje I, II i III prstena i trake za uzemljenje NDTS u zemljištu IV kategorije | m3 | 28 |  |  |  |  |
| 3 |  | Isporuka, transport i montaža kućišta montažno-betonske trafostanice tipa BIOSCO CM, vanjskih dimenzija zidova 2.8x2.38x2.42 m (dxšxv), proizvodnje ”ТEI Mont”, po licenci ”Schneider Electric”, komplet sa bravarijom. Ukupno za nabavku i rad | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | Nasipanje sloja šljunka sa nabijanjem radi formiranja tampona ispod kućišta i trotoara | m3 | 4 |  |  |  |  |
| 5 |  | Izrada i montaža armirano betonskih trotoar ploča sa zalivanjem fuga bitumenom | m2 | 10.4 |  |  |  |  |
| b) |  | Elektro dio |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Isporuka, transport i montaža opreme elektro dijela NDTS a u svemu prema datom tehničkom opisu i jednopolnoj šemi a što obuhvata: - SN blok sastavljen od četiri ćelije: tri vodne i jedne transformatorske tipa RM6. NE-IIQI - neproširiv - NN blok sastavljen od dovodnog polja sa niskonaponskim kompakt prekidačem 1250 A, razvodnog polja sa dva izvoda sa izolovanim osiguračkim letvama 630 A, šest izvoda sa izolovanim osiguračkim letvama 400 A, dva izvoda sa izolovanim osiguračkim letvama 160 A - polja za kompezaciju i polja javne rasvjete - potreban pribor, uredjaje, spojni i montažni materijal, a u svemu prema tehničkom opisu i specifikaciji | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | Isporuka, transport i montaža energetskog transformatora nazivne snage 630 kVA, prenosnog odnosa 10/0, 4 kV, grupa spoja Dyn5, napon kratkog spoja uk=4%, ručne regulacije napona u beznaponskom stanju ±2, 5 ili ±5%. Napon transformatora u praznom hodu 420 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Povezivanje svih VN i NN kablova u postrojenjima sa polaganjem PVC cijevi prečnika prema specifikaciji | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | Isporuka materijala i izrada sabirnog zemljovoda unutar NDTS, što obuhvata: povezivanje svih metalnih masa unutar trafo stanice koje u normalnom pogonu nisu pod naponom ali prilikom kvara mogu doći pod napon (razvodni blok 10 kV, razvodna tabla 0,4 kV, transformator snage, kablovske završnice 10 kV i sl.) i elemenata građevinske konstrukcije TS (armatura), kao i svih elemenata bravarije (vrata, žaluzine, nosači transformatora, konzole i sl.), izjednačavanje potencijala unutar TS, sabirni zemljovod izvesti: postaviti jednopotencijalnu sabirnicu od Cu sine presjeka 40x3mm2, postaviti na zidnim odstojnim nosačima unutar prostorija TS a sa nje bakarnim uzetom presjeka 16mm2 povezati sve metalne mase unutar trafo stanice, takodje na nju povezati i Fe-Zn traku uzemljivaca oko objekta, Fe-Zn trake napojnih 10kV i 1kV kablova i povezati nulu NN bloka. Ukupno za rad i materijal | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Isporuka materijala i izvođenje uzemljenja oko objekta NDTS, što podrazumijeva: nabavku, postavljanje i povezivanje pocinčane trake Fe-Zn u pripremljeni rov sa izvođenjem spojnih mjesta, a plaća se po m položene trake | m | 75 |  |  |  |  |
| III) |  | Predmjer radova i materijala za izgradnju za uklapanje u 10 kV mrežu |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | Građevinski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pripremno-završni radovi | pauš. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Iskop zemljanog rova dimenzija prema crtežima u prilogu projektu za polaganje kablova u rovu ( dva 10 kV kabla i 6 NN kablova paralelno) u zemljištu prosječno IV i V kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo procjenjena, a ne i pouzdano utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa | m3 | 40.8 |  |  |  |  |
| 3 |  | Isporuka pijeska (granulacije 2 mm) i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije iz stavke 2.. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi sloj pijeska koji treba da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska | m3 | 13.8 |  |  |  |  |
| 4 |  | Isporuka opeka dimenzija 6x12x24 cm i njihovo postavljanje u kablovskom rovu za razdvajanje 10 kV i 0,4 kV kablova i NN kablova ( na 1 m rastojanja). Računato na kompletnoj trasi gdje se u zajedničkom rovu polažu 10 kV I 0,4 kV kablovi. Ukupno za nabavku, rad i transport, računato po ugrađenoj opeci | kom | 360 |  |  |  |  |
| 5 |  | Zatrpavanje rovova iskopom i dovođenje u prvobitno stanje. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veše komade čvrstog materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa | m3 | 27 |  |  |  |  |
| 6 |  | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 (traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja ) da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 20 cm ispod gornje povr{ine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake | m | 340 |  |  |  |  |
| 7 |  | Isporuka i polaganje "gal"- štitnika (mehanička zaštita), iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, prekrivajući kabal u potpunosti. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitu (l = 1 m) | m | 320 |  |  |  |  |
| 8 |  | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa | m3 | 13.8 |  |  |  |  |
| 9 |  | Isporuka i ugradnja kablovskih tablica sa naznakom tipa, presjeka i napona kabla sa imenom objekta gdje se nalazi drugi kraj kabla. Kablovske tablice se ugrađuju kod kablovskih završnica u pripadajućim TS-ma. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj kablovskoj tablici | kom | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  | Isporuka i ugradnja olovnih obujmica za obilježavanje kabla. Na olovnim obujmicama mora da bude utisnut tip, presjek, napon, godina polaganja i eventualno broj kablovskog voda u rovu. Obujmica se postavljaju na mjestima prema tehničkom opisu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj olovnoj obujmici | kom | 10 |  |  |  |  |
| 11 |  | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na neregulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završenim radovima na uređenju terena. na mjestima prema tehničkom opisu, prema crtežima u prilogu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci, paušalno | kom | 6 |  |  |  |  |
| 12 |  | Demontaža priključaka postojećih kablova iz vodnih ćelija u TS 10/0,4 kV "Kula", izvlačenje kabla iz kablovskog rova sa povezivanjem na projektovane kablovske vodove | pauš. |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Nepredvi¦eni radovi (5% investicione vrijednosti građevinskih radova). Stavka se podrazumijeva samo u slučaju ugovaranja po sistemu "Ključ u ruke ", paušalno | pauš. |  |  |  |  |  |
| b) |  | Elektromontažni radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom od umreženog polietilena i plaštom od PE mase, prema DIN VDE 276-620. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: · razvlačenje kablova · izrada strujnih veza u NDTS 10/0,4kV tip kabla XHE 49-A 1x150/25 mm2, 12/20 kV | m | 403.5 |  |  |  |  |
| 2 |  | Nabavka, transport i montaža kablovskih glava za unutrašnju montažu, proizvod Raychem, ili slične. Pod stavkom se podrazumijeva komplet za 3 faze POLT-24D/1XI-ML-4-13 sa univerzalnim adapterom tipa RICS 5143 | kompl | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | Nabavka i montaža prelaznih kablovskih spojnica za povezivanje trožilnih 10 kV kablova PHP 81 na jednožilne ekranizovane kablove 10 kV XHE 49 A sa čaurama sa zavrtnjima, proizvod Raychem ili slične tipa EPKJ-24C/1XU - 3XU, l=1100mm D=130mm | kom | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe- Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m položene Fe-Zn trake | kg | 39.6 |  |  |  |  |
| 5 |  | Nabavka i ugradnja obujmica od neferomagnetnog materijala za omotavanje formiranog snopa jednožilnih kablova na svakih 1m do 2m u svemu prema tehničkim preporukama. Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici | kom | 40 |  |  |  |  |
| 6 |  | Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja itd | pauš. |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ostali sitan instalacioni i montažni materijal | pauš. |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Nepredviđeni radovi ( 5% investicione vrijednosti ). Stavka se podrazumijeva samo u slučaju ugovaranja po sistemu " Ključ u ruke " | pauš. |  |  |  |  |  |
| IV) |  | Predmjer radova i materijala za izgradnju NN mreže traforeona Gusinje 3 |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | Građevinski radovi NN kablovske mreže |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAPOMENA: Premjerom NDTS 10/0,4kV "GUSINJE III" sa uklapanjem u 10kV mrežu obuhvaćeni su građevinski radovi na dionici paralelnog polaganja 10kV i NN kablova (10kV i 6 NN kablova -23 m i 10kV i 4 NN kabla-23 m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pripremni - završni radovi | pauš. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Razbijanje asfaltnih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,5m, uklanjanje i odvoz iskopa na deponiju i dovođenje u prvobitno stanje oštećenih asvaltnih površina debljine 5-10cm nakom obrade rovova. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 3 |  | Razbijanje trotoarskih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,5m, uklanjanje i odvoz iskopa na deponiju i dovođenje u prvobitno stanje oštećenih površina nakom obrade rovova. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine | m2 | 360.5 |  |  |  |  |
| 4 |  | Objeležavanje trase kablovskih rovova i iskop zemljanog rova dimenzija prema crtežima u prilogu projektu za polaganje kablova spoljašnjih kablovskih priključaka - dionice NDTS-NKRO-PMO (jedan i više kablovskih vodova u rovu), u zemljištu prosječno IV i V kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo procjenjena, a ne i pouzdano utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa. Stavka obuhvata i iskope za temelje NKRO, SS PMO i betonske stubove. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa : | m3 | 487.3 |  |  |  |  |
| 5 |  | Isto kao pod stavkom 4.) samo zemljenog rova za polaganje kablova unutrašnjih kablovskih priključaka - dionice SS PMO-RT. Po jednom mjernom mjestu uzeto paušalno po 25 m dužine. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa | m3 | 324 |  |  |  |  |
| 6 |  | Isporuka materijala i izrada temelja slobodnostojećih niskonaponskih kablovskih razvodnih ormara NKRO i slobodnostojećih priključnih mjernih ormara SS PMO-4 i SS PMO-2. Dimenzije i nacrti temelja dati su na crtežima u prilogu projekta. Izrađuju se od betona MB 150. Kroz temelje SS PMO za polaganje kablova prilikom izvođenja temelja ugraditi PVC cijevi za provlačenje kablova øprečnika 80 mm - dovod i odvod kablova od NKRO do SS PMO i prečnika 50 mm za polaganje kablova od SS PMO do RT objekata. Cijevi su dužine 1500 mm. Ukupno za nabavku, transport i izradu temelja, računato po m3 | m3 | 4.6 |  |  |  |  |
| 7 |  | Isporuka pijeska i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije kablova na dionicama NDTS-NKRO-PMO. Pri slobodnom polaganju kablova prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije prvo se razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi sloj debljine 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i postavljanje, računato po m3 | m3 | 93 |  |  |  |  |
| 8 |  | Isto kao pod stavkom 7.) samo posteljice kablova kablovana dionicama SS PMO-RT. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 | m3 | 72 |  |  |  |  |
| 9 |  | Isporuka i ugradnja kablovske kanalizacije - PVC cijevi standardne dužine, prečnika 110mm na mjestima polaganja kablova ispod saobraćajnica, prema situacionom planu, komplet sa pomoćnim priborom (odstojni držači, gumeni prstenovi za nastavljanje cijevi, gumeni čepovi za zatvaranje rezervnih kablovica). Ukupno za nabavku, transport i ugradnju, računato po ugrađenoj PVC cijevi dužine: kablovska PVC kanalizacija dužine 6 m | kom | 19 |  |  |  |  |
| 10 |  | Zatrpavanje rovova kablovskih vodova za spoljašnje priključke i dovođenje u prvobitno stanje - dionice NDTS-NKRO-SS PMO iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak cm, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa | m3 | 348 |  |  |  |  |
| 11 |  | Isto kao pod stavkom 10.) samo rovova za unutrašnje priključke - dionice PMO-RT. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa | m3 | 222 |  |  |  |  |
| 12 |  | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom, tipa T-E/80 na dionicama polaganja kablovskih vodova za spoljašnje priključke. Traka se postavlja iznad svakog kabla (pojedinačno u dva sloja ). Polaže se na oko 20 cm, odnosno 40 cm ispod gornje površine rova, Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake | m | 3539.1 |  |  |  |  |
| 13 |  | Isporuka i polaganje "GAL" štitnika za spoljašnje priključke - mehaničke zaštite kabla iznad svakog položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se međusobno preklapaju za desetak cm prekrivajući kabl u potpunosti. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položenog štitnika | m | 1889.8 |  |  |  |  |
| 14 |  | Isto kao pod stavkom 12.). samo iznad kablova na dionicama polaganja kablova za unutrašnje priključke. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake | m | 3800 |  |  |  |  |
| 15 |  | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije udaljenosti do 5 km. Ukupno za rad i transport računato po po m3 iskopa | m3 | 93.6 |  |  |  |  |
| 16 |  | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca. Oznake su standardne - betonska kocka sa mesinganom pločicom, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB), a nacrt je dat u prilogu projekta. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci | kom | 50 |  |  |  |  |
| 17 |  | Isto kao pod 20), samo oznaka za objeležavanje krajeva kablovske kanalizacije i mjesta ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd) | kom | 18 |  |  |  |  |
| 18 |  | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama prema crtežu u prilogu i tehničkom opisu | kom | 20 |  |  |  |  |
| 19 |  | Nabavka i polaganje opeka na dionicama polaganja 2 i više kablova u rovu na rastojanju 1 m za spoljašnje priključke | kom | 733 |  |  |  |  |
| 20 |  | Isto kao 19. samo za unutrašnje priključke, paušalno | kom | 100 |  |  |  |  |
| b) |  | Elektromontažni radovi NN kablovske mreže |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Nabavka, transport i polaganje energetskih kablova sa izolacijom i plaštom od PVC mase, prema JUS N.C5 220/75 za spoljašnje priključke. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici u zemljanom rovu, a djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: · razvlačenje kablova · provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju · izrada strujnih veza u TS 10/0,4kV, u NKRO, kao i u SS PMO ormarićima · ostvarivanje strujnih veza kabla po sistemu ulaz-izlaz na priključnim pločama u kablovskim priključnim ormarićima PP00-A 4x240mm2............................................................................................ PP00-A 4x120mm2............................................................................................ PP00-A 4x50mm2.............................................................................................. | m m m | 1184.0 320.0 702.0 |  |  |  |  |
| 2 |  | Isto kao pod stavkom 1.) samo vodova za unutrašnje priključke, računato 25m po mjernom mjestu, tipa PP00-Y 4x10mm2............................................................................................ PP00-Y 4x25mm2........................................................................................... | m m | 1935.0 73.7 |  |  |  |  |
| 3 |  | Nabavka i montaža toploskupljajućih kablovskih glava za unutrašnju montažu za povezivanje kablovskih vodova na niskonaponske sabirnice TS i NKRO, proizvod Raychem ili slične. Tip kablovskih glava EPKT 0063........................................................................................................ EPKT 0047........................................................................................................ EPKT 0031......................................................................................................... | kom kom kom | 18.0 8.0 24.0 |  |  |  |  |
| 4 |  | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe-Zn 25x4 mm u kablovski rov sa povezivanjem na uzemljenje TS i ostvarinjem veza na zaštitne sabirnice u NKRO i PMO ormarima i za uzemljenje odvodnika prenapona. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i polaganje, računato po metru dužnom trake | m | 1094.3 |  |  |  |  |
| 5 |  | Nabavka i ugradnja olovnih obujmica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine polaganja kabla na svim NN kablovskim izvodima, a u svemu prema tehničkom opisu. Ukupno za nabavku i ugradnju, računato po obujmici | kom | 70.0 |  |  |  |  |
| 6 |  | Nabavka i ugradnja niskonaponskih visokoučinskih patrona za ugradnju na osnovama u napojnoj MBTS 10/0,4 kV. Ukupno za nabavku i rad, računato po patronu. Tip patrona: 250 A............................................................................................................... 200 A.............................................................................................................. 125 A.............................................................................................................. 100 A.............................................................................................................. 63 A............................................................................................................... | kom kom kom kom kom | 5.0 4.0 4.0 1.0 30.0 |  |  |  |  |
| 7 |  | Isporuka i ugradnja na pripremljenim betonskim temeljima slobodnostojećih niskonaponskih kablovskih razvodnih ormanr tipa NKRO-6 ( 6 NN izvoda). Ormar je izrađen od dva puta dekapiranog lima sa vratima na zaključavanje. Spolja i iznutra je zaštićen sa dva antikorozivna premaza. Spolja treba da je ofarban i dekorativnom bojom. Ormar treba da se isporuči zajedno sa priborom za njegovu montažu (ankeri). Stepen zaštite IP 54. Ormar je opremljen sledećom opremom: -tropolnim nožastim osiguračima FE-1 250A, sa patronama sa brzom karakteristikom tipa FNV 100A........................................................................ - jednopolnim nožastim osiguračima UZ25A, sa patronama 16A................... - sijalicom od 100W i prekidačem.................................................................. - sabirnicama Cu 60x10mm.............................................................................. - sabirnicom Fe/Zn 25 x 4 mm - jednopotencijalna šina................................... Ukupno za nabavku, transport i ugradnju, računato po ormariću.................. | kom kom kom kg kom kom | 6.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 |  |  |  |  |
| 8 |  | Isporuka i ugradnja na pripremljenim betonskim temeljima slobodnostojećih niskonaponskih kablovskih razvodnih ormanr tipa NKRO-4 (4 NN izvoda). Ormar je izrađen od dva puta dekapiranog lima sa vratima na zaključavanje. Spolja i iznutra je zaštićen sa dva antikorozivna premaza. Spolja treba da je ofarban i dekorativnom bojom. Ormar treba da se isporuči zajedno sa priborom za njegovu montažu (ankeri). Stepen zaštite IP 54. Ormar je opremljen sledećom opremom: - tropolnim nožastim osiguračima FE-1 250 A, sa patronama sa brzom karakteristikom tipa FNV 100 A....................................................................... - jednopolnim nožastim osiguračima UZ 25 A, sa patronama 16 A................ - sijalicom od 100 W i prekidačem.................................................................. - sabirnicama Cu 60x10mm............................................................................. - sabirnicom Fe/Zn 25 x 4 mm - jednopotencijalna šina.................................. Ukupno za nabavku, transport i ugradnju, računato po ormariću.................. | kom kom kom kg kom kom | 4.0 1.0 1.0 1.5 1.0 8.0 |  |  |  |  |
| 9 |  | Isporuka i ugradnja priključnog mjernog ormarića SS PMO-4 za smještaj četiri brojila-prolaznih (sistem ulaz - izlaz). Orman je izgrađen od presovanog poliestera (SMC), mehanički zaštićen i od prodora vlage po standardu IEC 523, boje RAL 7035, otporan na udarce IK10 i UV zrake, sa kosim krovm, sa ravnim vratima i bravom za zaključavanje. Na vratima naspram prostora za ugradnju brojila su ugrađena kontrolna vrata sa bravicom. Ormar je opremljen sledećom opremom: - tropolnom osigurač-rastavnom sklopkom, tip RBK 00, nazivne struje 160A , sa patronama 80A........................................................................................... - tropolnim prekidačem niskog napona, tip MCB-C/32A................................. - katodnim odvodnikom prenapona, tip PROTEC B2/275, proizvođač Iskra.. - sabirnicama Cu 15x3mm............................................................................... - sabirnicom Fe/Zn 25 x 4 mm - jednopotencijalna šina................................... - rednim stezalkama, ožičenje, plastičnim etiketama, pertinaks, natpisnim pločama, univerzalnom pločom brojila, bakarnim pletenicama, uvodnicama i drugim potrebnim materijalom za ugradnju i povezivanje opramrića. Podrazumijeva se kompletni ormar sa montažom i povezivanjem.................. | kom kom kom kg kom kom | 1.0 4.0 3.0 1.0 1.0 4.0 |  |  |  |  |
| 10 |  | Isto kao i pod stavkom 9.) samo priključnog mjernog ormarića SS PMO-4 za smještaj četiri brojila - krajnji. Izmjene su: nije potrebo obezbjediti ulaz-izlaz napojnog kabla, već samo ulaz. Ormar je opremljen sa kao u prethodnoj stavci. | kom | 16.0 |  |  |  |  |
| 11 |  | Isto kao i pod stavkom 9.) samo priključnog mjernog ormarića SS PMO-2 za smještaj dva brojila - krajnjii. Ormar je opremljen sledećom opremom: - tropolnom osigurač-rastavnom sklopkom, tip NH100, nazivne struje 100A, sa patronima 50A.................................................................................. - tropolnim prekidačem niskog napona,tip MCB-C/32A................................... - katodnim odvodnikom prenapona, tip PROTEC B2/275, proizvođač Iskra.. - sabirnicama Cu 15x3mm............................................................................... - sabirnicom Fe/Zn 25 x 4 mm - jednopotencijalna šina.................................. - rednim stezalkama, ožičenjem, plastičnim etiketama, pertinaks, natpisnim pločama, univerzalnom pločom brojila, bakarnim pletenicama, uvodnicama i drugim potrebnim materijalom za ugradnju i povezivanje opramrića. Podrazumijeva se kompletni ormar sa montažom i povezivanjem................. | kom kom kom kg kom kom | 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 6.0 |  |  |  |  |
| 12 |  | Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja, itd | pauš. |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ostali sitan instalacioni i montažni materijal | pauš. |  |  |  |  |  |
| c) |  | Prelaz kablovskih vodova u nadzemne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Napomena: Građevinski radovi - iskop rupa za temelje stubova i uzemljenje odvodnika prenapona, trake za uzemljenje Fe-Zn obuhvaćeni su u tački a) predmjera |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Nabavka, transport, podizanje i ugradnja armirano-betonskih stubova sa nominalnom horizontalnom silom od 1000 daNu vrhu stuba sa fundiranjem u kompaktnom betonskom temelju , dimenzija 0,9x0,9x1,6 m, prem crtežu u prilogu projekta datom od strane proizvođača | kom | 4.0 |  |  |  |  |
| 2 |  | Nabavka i ugradnja dvodjelnih obujmica sa imbus šarafima. proizvod FEMAN - Jagodina, ili slične, za montažu na betonskim stubovima, a za nošenje ovješnja kablovskih snopova, u svemu prema nacrtu u prilogu projekta za D=200-250 mm - 3891250 | kom | 4.0 |  |  |  |  |
| 3 |  | Nabavka i ugradnja komplet pribora za vješanje SKS-a na stubovima, proizvod FEMAN - Jagodina, ili sličnog, na dvodjelnim obujmicama: - univerzalni nosač tipa 3810010...................................................................... - zatezna stezaljka 387071................................................................................ | kom kom | 4.0 4.0 |  |  |  |  |
| 4 |  | Nabavka i montaža konzole za odvodnike prenapoa i vezu neutralnog provodnika na uzemljivač, prema nacrtu u prilogu, zajedno sa potrebnim priborom za montažu | kom | 4.0 |  |  |  |  |
| 5 |  | Nabavka i montaža na konzolu odvodnika prenapona tipa IPO 5,0 kA, 0,5 kV, MINEL - Beograd, ili sličan, komlet | kom | 12.0 |  |  |  |  |
| 6 |  | Nabavka i montaža profilisanog željeza L50x50x5, dužine 2,2 m, težine 8,3 kg/kom, za mehaničku zaštitu zemljovodne trake. Komplet za nabavku i rad | kom | 4.0 |  |  |  |  |
| 7 |  | Nabavka i montaža pocinčane cijevi prečnika 2,5", dužine 2,2 m za mehaničku zaštitu kabla na stubu. Komplet za nabavku i rad | kom | 4.0 |  |  |  |  |
| V) |  | NN mreža traforeona GUSINJE I |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | Građevinski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pripremni -završni radovi | pauš. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Razbijanje asfaltnih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,5m, uklanjanje, odvoz iskopa na deponiju i dovođenje u prvobitno stanje oštećenih asvaltnih površina debljine 5-10cm nakom obrade rovova. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine | m2 | 9.0 |  |  |  |  |
| 3 |  | Razbijanje trotoarskih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,5m, uklanjanje i odvoz iskopa na deponiju i dovođenje u prvobitno stanje oštećenih površina nakom obrade rovova. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine | m2 | 64.0 |  |  |  |  |
| 4 |  | Objeležavanje trase kablovskih rovova i iskop zemljanog rova dimenzija prema crtežima u prilogu projektu za polaganje kablova spoljašnjih kablovskih priključaka - dionice NDTS-NKRO-PMO (jedan i više kablovskih vodova u rovu), u zemljištu prosječno IV i V kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo procjenjena, a ne i pouzdano utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa. Stavka obuhvata i iskope za temelje NKRO i SS PMO. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa : | m3 | 97.7 |  |  |  |  |
| 5 |  | Isto kao pod stavkom 4.) samo zemljenog rova za polaganje kablova unutrašnjih kablovskih priključaka - dionice SS PMO-RT. Po jednom mjernom mjestu uzeto paušalno po 25 m dužine. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa | m3 | 63.0 |  |  |  |  |
| 6 |  | Isporuka materijala i izrada temelja slobodnostojećih niskonaponskih kablovskih razvodnih ormara NKRO i slobodnostojećih priključnih mjernih ormara SS PMO-4 i SS PMO-2. Dimenzije i nacrti temelja dati su na crtežima u prilogu projekta. Izrađuju se od betona MB 150. Kroz temelje SS PMO za polaganje kablova prilikom izvođenja temelja ugraditi PVC cijevi za provlačenje kablova øprečnika 80 mm - dovod i odvod kablova od NKRO do SS PMO i prečnika 50 mm za polaganje kablova od SS PMO do RT objekata. Cijevi su dužine 1500 mm. Ukupno za nabavku, transport i izradu temelja, računato po m3 | m3 | 2.5 |  |  |  |  |
| 7 |  | Isporuka pijeska i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije kablova na dionicama NDTS-NKRO-PMO. Pri slobodnom polaganju kablova prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije prvo se razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi sloj debljine 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i postavljanje, računato po m3 | m3 | 18.5 |  |  |  |  |
| 8 |  | Isto kao pod stavkom 7.) samo posteljice kablova kablovana dionicama SS PMO-RT. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 | m3 | 16.0 |  |  |  |  |
| 9 |  | Isporuka i ugradnja kablovske kanalizacije - PVC cijevi standardne dužine, prečnika 110mm na mjestima polaganja kablova ispod saobraćajnica, prema situacionom planu, komplet sa pomoćnim priborom (odstojni držači, gumeni prstenovi za nastavljanje cijevi, gumeni čepovi za zatvaranje rezervnih kablovica). Ukupno za nabavku, transport i ugradnju, računato po ugrađenoj PVC cijevi dužine: -kablovska PVC kanalizacija dužine 6 m | kom | 5.0 |  |  |  |  |
| 10 |  | Zatrpavanje rovova kablovskih vodova za spoljašnje priključke i dovođenje u prvobitno stanje - dionice NDTS-NKRO-SS PMO iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak cm, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa | m3 | 74.0 |  |  |  |  |
| 11 |  | Isto kao pod stavkom 10.) samo rovova za unutrašnje priključke - dionice SS PMO-RT. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa | m3 | 47.0 |  |  |  |  |
| 12 |  | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom, tipa T-E/80 na dionicama polaganja kablovskih vodova za spoljašnje priključke. Traka se postavlja iznad svakog kabla (pojedinačno u dva sloja ). Polaže se na oko 20 cm, odnosno 40 cm ispod gornje površine rova, Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake | m | 556.2 |  |  |  |  |
| 13 |  | Isporuka i polaganje "GAL" štitnika za spoljašnje priključke -mehaničke zaštite kabla iznad svakog položenog kabla u rovu . Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se međusobno preklapaju za desetak cm prekrivajući kabl u potpunosti. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položenog štitnika | m | 297.0 |  |  |  |  |
| 14 |  | Isto kao pod stavkom 12.). samo iznad kablova na dionicama polaganja kablova za unutrašnje priključke. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake | m | 1000.0 |  |  |  |  |
| 15 |  | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije udaljenosti do 5 km. Ukupno za rad i transport računato po po m3 iskopa | m3 | 37.0 |  |  |  |  |
| 16 |  | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca. Oznake su standardne - betonska kocka sa mesinganom pločicom, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB), a nacrt je dat u prilogu projekta. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci | kom | 8.0 |  |  |  |  |
| 17 |  | Isto kao pod 20), samo oznaka za objeležavanje krajeva kablovske kanalizacije i mjesta ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd) | kom | 8.0 |  |  |  |  |
| 18 |  | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama prema crtežu u prilogu i tehničkom opisu | kom | 2.0 |  |  |  |  |
| 19 |  | Nabavka i polaganje opeka na dionicama polaganja 2 i više kablova u rovu na rastojanju 1 m za spoljašnje priključke | kom | 45.0 |  |  |  |  |
| 20 |  | Nabavka i polaganje opeka na dionicama polaganja 2 i više kablova u rovu na rastojanju 1 m za unutrašnje priključke, paušalno | kom | 30.0 |  |  |  |  |
| b) |  | Elektromontažni radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Nabavka, transport i polaganje energetskih kablova sa izolacijom i plaštom od PVC mase, prema JUS N.C5 220/75 za spoljašnje priključke. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici u zemljanom rovu, a djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: · razvlačenje kablova · provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju · izrada strujnih veza u TS 10/0,4kV, u NKRO, kao i u SS PMO ormarićima · ostvarivanje strujnih veza kabla po sistemu ulaz-izlaz na priključnim pločama u kablovskim priključnim ormarićima PP00-A 4x240mm2............................................................................................ PP00-A 4x50mm2............................................................................................ | m m | 183.0 133.0 |  |  |  |  |
| 2 |  | Isto kao pod stavkom 1.) samo vodova za unutrašnje priključke, računato 25m po mjernom mjestu, tipa PP00 4x10mm2................................................................................................. PP00 4x25mm2................................................................................................. | m m | 428.0 119.0 |  |  |  |  |
| 3 |  | Nabavka i montaža toploskupljajućih kablovskih glava za unutrašnju montažu za povezivanje kablovskih vodova na niskonaponske sabirnice TS i NKRO, proizvod Raychem ili slične. Tip kablovskih glava EPKT 0063....................................................................................................... EPKT 0031......................................................................................................... | kom kom | 4.0 5.0 |  |  |  |  |
| 4 |  | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe-Zn 25x4 mm u kablovski rov sa povezivanjem na uzemljenje TS i ostvarinjem veza na zaštitne sabirnice u NKRO i PMO ormarima. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i polaganje, računato po metru dužnom trake | m | 236.3 |  |  |  |  |
| 5 |  | Nabavka i ugradnja olovnih obujmica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine polaganja kabla na svim NN kablovskim izvodima, a u svemu prema tehničkom opisu. Ukupno za nabavku i ugradnju, računato po obujmici | kom | 12 |  |  |  |  |
| 6 |  | Nabavka i ugradnja niskonaponskih visokoučinskih patrona za ugradnju na osnovama u napojnoj BTS 10/0,4 kV. Ukupno za nabavku i rad, računato po patronu. Tip patrona: 200 A............................................................................................................... 100 A.............................................................................................................. 63 A.............................................................................................................. | kom kom kom | 2.0 1.0 4.0 |  |  |  |  |
| 7 |  | Isporuka i ugradnja na pripremljenim betonskim temeljima slobodnostojećih niskonaponskih kablovskih razvodnih ormanr tipa NKRO-4 (4 NN izvoda). Ormar je izrađen od dva puta dekapiranog lima sa vratima na zaključavanje. Spolja i iznutra je zaštićen sa dva antikorozivna premaza. Spolja treba da je ofarban i dekorativnom bojom. Ormar treba da se isporuči zajedno sa priborom za njegovu montažu (ankeri). Stepen zaštite IP 54. Ormar je opremljen sledećom opremom: - tropolnim nožastim osiguračima FE-1 250 A, sa patronama sa brzom karakteristikom tipa FNV 100 A........................................................................ - jednopolnim nožastim osiguračima UZ 25 A, sa patronama 16 A................ - sijalicom od 100 W i prekidačem................................................................... - sabirnicama Cu 60x10mm.............................................................................. - sabirnicom Fe/Zn 25 x 4 mm - jednopotencijalna šina................................... Ukupno za nabavku, transport i ugradnju, računato po ormariću.................. | kom kom kom kg kom kom | 4.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 |  |  |  |  |
| 8 |  | Isporuka i ugradnja priključnog mjernog ormarića SS PMO-4 za smještaj četiri brojila-krajnji (sistem ulaz). Orman je izgrađen od presovanog poliestera (SMC), mehanički zaštićen i od prodora vlage po standardu IEC 523, boje RAL 7035, otporan na udarce IK10 i UV zrake, sa kosim krovm, sa ravnim vratima i bravom za zaključavanje. Na vratima naspram prostora za ugradnju brojila su ugrađena kontrolna vrata sa bravicom. Ormar je opremljen sledećom opremom: - tropolnom osigurač-rastavnom sklopkom, tip RBK 00, nazivne struje 160A , sa patronama 80A............................................................................................ - tropolnim prekidačem niskog napona, tip MCB-C/32A................................. - katodnim odvodnikom prenapona, tip PROTEC B2/275, proizvođač Iskra.. - sabirnicama Cu 15x3mm................................................................................ - sabirnicom Fe/Zn 25 x 4 mm - jednopotencijalna šina................................... - rednim stezalkama, ožičenje, plastičnim etiketama, pertinaks, natpisnim pločama, univerzalnom pločom brojila, bakarnim pletenicama, uvodnicama i drugim potrebnim materijalom za ugradnju i povezivanje opramrića. Podrazumijeva se kompletni ormar sa montažom i povezivanjem.................. | kom kom kom kg kom kom | 1.0 4.0 3.0 1.0 1.0 5.0 |  |  |  |  |
| 9 |  | Isto kao i pod stavkom 8.) samo priključnog mjernog ormarića SS PMO-2-prolazni (sistem ulaz-izlaz) za smještaj dva brojila - krajnjii. Ormar je opremljen sledećom opremom: - tropolnom osigurač-rastavnom sklopkom, tip NH100, nazivne struje 100A, sa patronima 50A................................................................................... - tropolnim prekidačem niskog napona,tip MCB-C/32A................................... - katodnim odvodnikom prenapona, tip PROTEC B2/275, proizvođač Iskra… - sabirnicama Cu 15x3mm……………………………………… - sabirnicom Fe/Zn 25 x 4 mm - jednopotencijalna šina………………… - rednim stezalkama, ožičenjem, plastičnim etiketama, pertinaks, natpisnim pločama, univerzalnom pločom brojila, bakarnim pletenicama, uvodnicama i drugim potrebnim materijalom za ugradnju i povezivanje opramrića. Podrazumijeva se kompletni ormar sa montažom i povezivanjem………………. | kom kom kom kg kom kom | 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 |  |  |  |  |
| 10 |  | Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira mjerenje otpora uzemljenja, itd | pauš. |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ostali sitan instalacioni i montažni materijal | pauš. |  |  |  |  |  |
| VI) |  | Geodetski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Iskolčenje lokacije NDTS i trase 10 kV i NN kablovskih vodova za potrbe izvođenja radova na istima. Iskolčavanje trese kablova je potrebno uraditi na način da se na svakih 10 m trase postavi drveni ili metalni kolac. | pauš. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Snimanje i kartiranje situacije izvedenog stanja predmetnih objeketa, kao i dostava podataka u papirnoj i elektronskoj formi Investitoru. | pauš. |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Uslovi ponude: Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 108/15 od 15.07.2015 godine za nabavku  radova - Izgradnja NDTS 10/0,4 kV, 630 kVA, „Gusinje III“ sa uklapanjem u 10 kV mrežu i NN kablovsku mrežu užeg centra Gusinja - FC Distribucija Podgorica - Region 3, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br.11-90-71039 od 18.12.2014. godine, koji organ se aktom broj: 01-5278/3/3 od 17.12.2014. godine izjasnio da su ponuđači dužni da za izgradnju NDTS 10/0,4 kV, 630 kVA, „Gusinje 3“ sa uklapanjem u 10 kVmrežu i NN kablovsku mrežu užeg centra Gusinja - FC Distribucija Podgorica - Region 3, Berane, na osnovu člana 65 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabakama i člana 106 i 107 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata(„Sl.list CG” br.51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, treba do posjeduje sledeće licence:

- Izvođenje geodetskih radova;

- Izvođenje elektroinstalacija jake struje;

- Izvođenje građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na objektima visokogradnje.

Ponuđač odnosno privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, takođe treba da ima zaposlenog inžinjera koji posjeduje licencu za:

- Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova;

- Rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje;

- Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

  liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

OBRAZAC  IR1

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJE DVIJE GODINE

| Red. br. | Vrsta izvedenog rada | Naručilac radova (investitor) | Vrijednost izvedenih radova (€) | Vrijeme izvodjenja radova (početak i kraj) | Lokacija izvođenja radova | Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2, PIB: 0200230  Matični broj: 20/31-00112-1 Broj računa: 535-567-27 Naziv banke: Prva banka Crne Gore koga zastupa Izvršni direktor, Stefano Pastori, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvodjač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija broj 108/15 od 16.07.2015. godine za otvoreni postupak za nabavku radova - Izgradnja NDTS 10/0,4 kV, 630 kVA, „Gusinje III“ sa uklapanjem u 10 kV mrežu i NN kablovsku mrežu užeg centra Gusinja - FC Distribucija Podgorica - Region 3, Berane; Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka ustupanja izvođenja radova - Izgradnja NDTS 10/0,4 kV, 630 kVA, „Gusinje III“ - FC Distribucija Podgorica - Region 3, Berane sa uklapanjem u 10 kV mrežu i NN kablovsku mrežu užeg centra Gusinja. Ponuda Izvođača i specifikacija integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

Član 2.

Ukupna cijena za izvođenje ugovora iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____________ € ( _______________________________ Eura).

PDV 19% u iznosu od _________________ €.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____________ € (_______________________________ Eura).

Poslovi iz stava 1 ovog člana obuhvataju:

- Izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na objektu 1,2 u skladu sa revidovanim Glavnim projektom i Ponudom Izvođača.

Član 3.

Kompletan materijal za građevinske i elektromontažne radove iz člana 1 ovog ugovora obezbeđuje Izvođač. Materijal i oprema koju obezbeđuje Izvođač mora imati iste karakteristike kao što je opisano projetkom i za isti Izvođač je obavezan prilikom izvođenja radova dostaviti dokaz o njegovom kvalitetu (atesti, sertifikati i dr.) u skladu sa važećim propisima i standardima.

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 5.

Plaćanje za izvedene radove iz člana 1 ovog ugovora vršiće se u roku od 60 dana računajući od dana ispostavljanja privremene i okončane situacije tj. fakture za izvedene radove, kao i njihove ovjere od strane nadzornog organa.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Naručioca i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će mjesečnu privremenu i okončanu situaciju dostaviti Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ  će primljenu situaciju, ako nema primjedbi,  ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača  da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i  dostaviti situaciju na verfikaciju Naručiocu.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u st.1 ovog člana Naručilac garantuje i Izjavom datom u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu izdavanja isprave, kojom se objezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki (‘’Sl.list CG’’ br.62/11) koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 6.

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog Ugovora izvoditi stručno i kvalitetno sa svojom radnom snagom u roku od 120 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora odnosno uvođenja Izvođača u posao.

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u što kraćem roku od dana potpisivanja ovog Ugovora. U protivnom, Izvođač će imati pravo da produži rok za završetak objekta.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Naručilac se obavezuje da Izvođaču u što kraćem roku od dana potpisivanja ovog ugvoora dostavi građevinsku dozvolu. U protivnom, Izvođač će imati pravo da za ovaj period produži rok za završetak objekta.

Mesto izvršenja ugovora je FC Distribucija Podgorica - Region 3, Berane.

Član 7.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručioc mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka potpisanu i ovjerenu od Naručioca.

Danom završetka radova smatra se dan obostrano utvrđen građevinskim dnevnikom.

Izvođač se obavezuje:

- da ugovorene radove izvede prema tehničkoj specifikaciji Naručioca, Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, standardima i pravilima struke, tehničkim propisima i uzansama koje važe za ugovorene radove, i da materijali, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju tehničkim propisima i standardima i tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. -___/__ od __ godine i odredbama ovog Ugovora;

- da obezbijedi materijal za građevinske i elektromontažne radove pri čemu materijal mora imati iste karakteristike, kao što je opisano tehničkom specifikacijom, projetkom, ponudom,

- prilikom izvođenja radova dostavi dokaz o njihovom kvalitetu u skladu sa važećim propisima i standardima,

- da obezbijedi dokaz o kvalitetu ugrađenog materijala,

- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima i radnom snagom;

- da radove izvede stručnim radnicima koji raspolažu iskustvom na izvođenju predmetnih radova;

- da obezbijedi gradilište, postavi saobraćajnu signalizaciju,

- da danom uvođenja u posao dostavi naručiocu sljedeću dokumentaciju: Rješenje o imenovanju odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za firmu,

- dužan je da odmah pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;

- da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;

- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;

- da obezbijedi dokaz o osiguranju za štetu od relevantnog profesionalnog rizika;

- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu (koje će se precizirati posebnim ugovorom o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova, koji će EPCG AD Nikšić zaključitit sa Izvođačem radova).

- Da uradi projekat održavanja objekata u skladu sa propisima

- obezbijedi ispitivanje uzemljivača, podešavanje i funkcionalno ispititvanje relejne zaštite od strane licencirane firme za te vrste poslova i dostavljanje izvještaja za obavljanje predmetnog ispitivanja,

- dostavi izvjavu da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom kao i istu  izjavu nadzornog organa.

Član 8.

Naručilac se obavezuje:

- da Izvođača u što kraćem roku uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova;

- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa gradilištu (predaja gradilišta);

- da preda izvođaču projektnu dokumentaciju

- da preda izvođaču Rješenje o imenovanju nadzornog organa

- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;

- da izvrše plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđno odredbama ovog Ugovora.

- da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Član 9.

Ugovorne strane su dužne srazmjerno svojim obavezama da na gradilištu preduzimaju  mjere radi obezbeđenja sigurnosti objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, zaposlenih, prolaznika i okoline.

Član 10.

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi  na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Član 11.

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Član 12.

Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je ______, a za sigurnost objekta garantni rok je_____ a počinje teći od dana primopredaje radova.

Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala.

Ako Izvođač ne otloni nedostatke u primjerenom roku koji mu je ostavljen, Naručilac ima pravo da da te nedostatke otloni sam ili angažovanjem drugog lica, na račun Izvođača, s tim što je pri tom dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvođač nije dužan da otloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjesnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica. Za ugrađenu opremu važi garancija proizvođača.

Član 13.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala  koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 14.

Izvođač je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 15.

Izvođač će kod zajednice za osiguranje imovine i lica, prema svom izboru, tokom realizacije Ugovora tj. do puštanja objekta u rad osigurati radove, materijal io premu od uobičajenih rizika u skladu sa zakonskim propisima. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Član 16.

Ako Izvođač zakasni sa završetkom objekta svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 %o (promila) na vrijednost ukupnih radova, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Član 17.

Izvođač radova se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i  plativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje posla na iznos od ___________ eura (___________i __/100),  što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora, koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 3 dana dužim od ugovorenog roka u članu 6 ovoog Ugovora.

Garancija iz ovog člana Ugovora mora biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili inostrane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugvovora, vrati Izvođaču radova bankarsku garanciju iz ovog člana Ugovora.

U slučaju da Izvođač ne dostavi Naručiocu bankarsku garanciju u roku od 15 dana od dana zaključenja predmetnog Ugovora, smatraće se da ugovor nije ni zaključen. Grancija za dobro izvršenje je sastavni dio ovog Ugovora.

Član 18.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 19.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa. Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje Naručioc, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

Član 20.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora.Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

Član 21.

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora. Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida. Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze. Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 22.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 23.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i  sačinjen je   u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 primjeraka Naručiocu.

I Z V O Đ A Č                                                                    N A R U Č I L A C

_____________________________                                             _______________________

- Saglasan sa tekstom nacrta ugovora,

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11 i 57/14).)

Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama